## VTR korigirano
TROŠKOVNIK ELEKTRO RADOVA (radovi prilikom energetske obnove potrebni za dovođenje u funkcionalno ispravno stanje)
GRADILIŠTE: |  | ZGRADA VATROGASNOG CENTRA BJELOVAR
LOKACIJA: |  | Otona Kučere 1, Bjelovar, k.č.br. 4552/3, k.o. Bjelovar
RADOVI: |  | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE - ELEKTROINSTALACIJE
DATUM: |  | prosinac 2020
Napomena: Ugovornim troškovnikom nije obuhvaćeno izvođenje navedenih radova. Isti su nužni kako bi se ugovoreni radovi mogli izvršiti sukladno terminskom planu i dinamici gradilišta te sustav dovesti u ispravno stanje.
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova radi praćenja dinamike izvođenja radova, a sukladno pozitivnim pravilima struke za izvođenje prstenastog uzemljenja oko postojeće građevine radi dovođenja u funkcionalno stanje (postojeći temeljni uzemljivač je u korozivnom stanju te ne udovoljava pozitivnim pozitivnim pravilima struke).
| 1. | Dobava, polaganje trake FeZn 25x4 u prethodno iskopani rov u zemlji cca 1 metar udaljenosti od građevine, te vertikalno polaganje trake na pripadajuće učvršćenje uz zid ispod kamene vune. Sve u svrhu rekonstrukcije prstenastog uzemljivača i povezivanja vertikala na uzemljivač. | m | 43 | 0
Obrazloženje:
Radovi su neophodni zbog dovođenja gromobranskog odvoda u funkcionalnost. Za izvođenje radova spajanja novopoložene FeZn trake za uzemljenje.
| 2. | Dobava, polaganje križne spojnice sa tri pločice TRAKA/TRAKA u zemlju u svrhu rekonstrukcije prstenastog uzemljivača i povezivanja vertikala na uzemljivač. | kom | 15 | 0
Obrazloženje:
Radovi su izvedeni radi hrđavih križnih spojnica, koje ne udovoljavaju pozitivnim pravilima struke.
| 3. | Dobava, montaža i spajanje križna spojnica za rekonstrukciju mjesnog mjesta. Križna spojnica traka/Al8mm. | kom | 7 | 0
Obrazloženje:
Radovi su neophodni za izvesti radi hrđavih i nefunkcionalnih spojnica, koje ne udovoljavaju pozitivnim pravilima struke.
| 4. | Dobava, montaža i spajanje spojnice vertikalnog oluka u svrhu izjednačenja potencijala metalnih masa. Spojnica za oluk. | kom | 7 | 0
Obrazloženje:
Radovi su neophodni za izvesti radi hrđavih neispravnih spojnica, koje ne udovoljavaju pozitivnim pravilima struke.
| 5. | Radovi na sanaciji i produljivanja postojećih kabela od vanjskih svjetiljki. Ispitivanje funkcionalnosti kabela. Dobava i montaža gel spojne kutije IP68 (za kabel 3x1,5mm2) za potrebe produljenja kabela vanjskih svjetiljki. Stavka obuhvaća produljenje do 1 metar kabela. | paušal | 5 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova radi nemogučnosti predviđanja dodatnih zahtijeva prema dodatnim radovima u odnosu na troškovnikom opisane radove.
| 6. | Demontiranje sa zida postojećeg prekidača za rasvjetu i priključnica. Pri demontaži provjera ispravnosti demontiranih elemenata sukladno pozitivnim pravilima struke. | kom | 2 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova radi nemogučnosti predviđanja dodatnih zahtijeva prema dodatnim radovima u odnosu na troškovnikom opisane radove.
| 7. | Produljenje kabela za postojeće prekidače i utičnice.
|  | prekidač, kabel 3x1,5mm2, duljina do 1 metar | kom | 1 | 0
|  | utičnica, kabel 3x2,5mm2, duljina do 1 metar | kom | 1 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova radi nemogučnosti predviđanja dodatnih zahtijeva prema dodatnim radovima u odnosu na troškovnikom opisane radove.
| 8. | Demontiranje postojećih vanjskih sirena i senzora od kotlovnice. Pri demontaži provjera ispravnosti demontiranih elemenata sukladno pozitivnim pravilima struke. Produljenje kabela za cca 1metar na konačne pozicije Predaja elemenata na deponiranje naručitelju radova. | kom | 2 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova radi nemogučnosti predviđanja dodatnih zahtijeva prema dodatnim radovima u odnosu na troškovnikom opisane radove.
| 9. | Radovi na odspajanju i demontaži postojeće trase napojnih u prostoru radionice radi usklađivanja zbog pripreme pozicija za elektromotorna vrata. Stavke uključuju korištenje montažnih pokretnih skela sukladno ZNR.
|  | demontiranje kabela tip 5x6mm2, 5x1,5mm2, 5x2,5mm2. | paušal | 1 | 0
|  | N/Ž nosač obujmica za kabele | kom | 120 | 0
|  | nespecificirani sitni spojni materijal kao što je izolir traka raychem bužiri, razvodne kutije i slično | paušal | 1 | 0
|  | rekonstrukcija izmjeničnog prekidača 2 komada (izmještanje uz produljenje kabela 5x1,5 za cca 15 metara) | komplet | 1 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova radi nemogučnosti predviđanja dodatnih zahtijeva prema dodatnim radovima u odnosu na troškovnikom opisane radove.
| 10. | Dobava, polaganje i spajanje novih kabela u svrhu dovođenja u funkcionalnost prostora radionice
|  | kabel NYM-J 5x6mm2 | m | 6 | 0
|  | kabel NYM-J 5x2,5mm2 | m | 6 | 0
|  | kabel NYM-J 5x1,5mm2 | m | 6 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova radi nemogučnosti predviđanja dodatnih zahtijeva prema dodatnim radovima u odnosu na troškovnikom opisane radove.
| 11. | Dobava, polaganje i spajanje kabela u svrhu privođenja funkciji napojnog kabela elektro motora garažnih vrata.
|  | kabel NYM-J 3x2,5mm2 | m | 24 | 0
|  | nespecificirani sitni spojni materijal kao što je izolir traka raychem bužiri, obujmice i nosači kabela i slično | paušal | 1 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova radi nemogučnosti predviđanja dodatnih zahtijeva prema dodatnim radovima u odnosu na troškovnikom opisane radove.
| 12. | Izvođenje rekonstrukcije mjernog mjesta pripremom izvlačenja mjernog mjesta prema "van" zbog debljine fasade i pristupačnosti istome. Izvodi se produljenje trake sa manipulacijama savijanja i prilagođavanja novom ormariću mjernog spoja prije GO radova obnove ovojnice zgrade. | kom | 12 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova radi odstupanja u odnosu na ugovorom predviđene radove.
| 13. | Dobava, polaganje vodiča Al8mm na pripadajuće nosače za vertikalne odvode gromobranske instalacije sa krova građevine. Stavka obuhvaća troškove skele tj. rada na visini sukladno pravilima zaštite na radu. Po završetku fasadnih radova izvodi se antikorozivni premaz FeZn trake sa Toplostal premazom u dva sloja. | m | 21 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova sukladno dinamici GO radovima.
| 14. | Demontaža postojećih vertikala odvoda gromobranske instalacije veza krov-mjerni spoj na zidnim nosačima. | kom | 3 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova radi zaštite osoba od ozlijeđivanja.
| 15. | Dobava, montraža i spajanje inox mehaničke zaštite za vertikalne gromobranske odvode, duljine 1,5 sa nosačima za pričvršćenje. Pozicije kod garaža. | kom | 3 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova sukladno dinamici GO radovima.
| 16. | Dobava, polaganje zidnog nosača za vodič Al8mm. Stavka obuhvaća troškove skele tj. rada na visini sukladno pravilima zaštite na radu. | kom | 63 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova sukladno dinamici GO radovima.
| 17. | Dobava, polaganje nosača krovnog oluka za potrebe spajanja vodiča Al8mm. Stavka obuhvaća troškove skele tj. rada na visini sukladno pravilima zaštite na radu. | kom | 3 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova sukladno pozitivnim pravilima struke .
| 18. | Dobava, montaža i spajanje inox križne spojnice za rekonstrukciju spoja FeZn trake i vodiča Al8mm. Inox križna spojnica FeZn traka/Al8mm. | kom | 6 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova sukladno pozitivnim pravilima struke.
| 19. | Dobava, montaža i spajanje tipske spojnice/obujmice vertikalnog oluka u svrhu izjednačenja potencijala metalnih masa. | kom | 6 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova sukladno pozitivnim pravilima struke .
| 20. | Dobava, polaganje i spajanje voda P/F 6mm2 za povezivanje metalnih masa vertikalnih oluka (izjednačenje potencijala) sa sitnim spojnim priborom kao što su podloške i ostalo. | m | 50 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova unutar dinamike rekonstrukcijskih radova fasadnih sustava.
| 21. | Radovi na utvrđivanju postojećih strujnih krugova i sanaciji postojećih strujnih krugova postojećih kabela što napajaju vanjskie svjetiljke pročelja. Ispitivanje funkcionalnosti postojećih kabela. Dobava i montaža gel spojne kutije IP68 (za dimenziju kabela 3x1,5mm2) za potrebe spajanja kabela svjetiljki pročelja. Napomena: Radovi se izvodi pod napajanjem što zahtjeva povećanje radne snage da se radovi izvedu u optimalno kratkom roku (minimalno dva radnika). | kom | 10 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova unutar dinamike rekonstrukcijskih radova fasadnih sustava.
| 22. | Demontiranje i montaža postojećih svjetiljaka na fasadi i reflektora pročelja iznad vrata vatrogasnih kamiona. Nakon demontaže provjeriti ispravnost svjetiljki sukladno pozitivnim pravilima struke. Stavka obuhvaća troškove skele tj. rada na visini sukladno pravilima zaštite na radu. Stavka obuhvaća i sav sitni spojni materijal potreban za ponovnu montažu svjetiljke. | kom | 15 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova unutar dinamike rekonstrukcijskih radova fasadnih sustava.
| 23. | Nakon izvedenih GO radova na fasadi izvesti spajanje demontiranih svjetiljki. Po završetku radova izvesti funkcionalno ispitivanje u trajanju 1 sata. Stavka obuhvaća troškove skele tj. rada na visini sukladno pravilima zaštite na radu. Napomena: ukoliko se utvrdi da svjetiljka ne zadovoljava pozitivnim pravilima struke, naručitelju radova će se dostaviti ponuda za dobavom, montažom i spajanjem nove svjetiljke jadnakovrijedne tehničkim karakteristikama postojećoj svjetiljci. | kom | 15 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova unutar dinamike rekonstrukcijskih radova fasadnih sustava, sve prema pozitivnim pravilima struke za osiguranje funkcionalnog rada elektro trošila.
Dobava, polaganje kabela za rekonstrukciju instalacije vanjske rasvjete pročelja.
|  | - kabel 3x1,5mm2 | m | 75 | 0
|  | - cijev CS20 (uključivo nosači za cijevi) | m | 32 | 0
| 24. | - nespecificirani sitni spojni materijal, izolir traka, spojne kutije, raychem bužiri, obujmice, nosači kabela i slično | paušal | 1 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova unutar dinamike rekonstrukcijskih radova fasadnih sustava, sve prema pozitivnim pravilima struke za osiguranje funkcionalnog rada elektro trošila.
| 25. | Demontiranje sa zida postojećeg prekidača za rasvjetu i priključnica. Pri demontaži provjera ispravnosti demontiranih elemenata sukladno pozitivnim pravilima struke. Predaja elemenata na deponiranje naručitelju radova. | kom | 1 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova unutar dinamike rekonstrukcijskih radova fasadnih sustava, sve prema pozitivnim pravilima struke za osiguranje funkcionalnog rada elektro trošila.
| 26. | Produljenje kabela za postojeće prekidače.
|  | prekidač na terasi 1 kata, kabel 3x1,5mm2, duljina do 1 metar | kom | 1 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova unutar dinamike rekonstrukcijskih radova fasadnih sustava, sve prema pozitivnim pravilima struke za osiguranje funkcionalnog rada elektro trošila.
| 27. | Radovi na utvrđivanju postojećih strujnih krugova i sanaciji postojećih strujnih krugova postojećeg kabela za napajanje fontane ispred glavnog ulaza u zgradu. Ispitivanje funkcionalnosti postojećeg kabela. Dobava, polaganje i spajanje:
|  | - kabel 3x1,5mm2 | m | 10 | 0
|  | - cijev CS20 | m | 8 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova unutar dinamike rekonstrukcijskih radova fasadnih sustava, sve prema pozitivnim pravilima struke za osiguranje funkcionalnog rada elektro trošila.
| 28. | Dubljenje, šlicanje vanjske fasade za polaganje instalacije napajanja vanjske rasvjete pročelja. Dimenzija šlica dubina 20mm, širina 20mm, duljina do 500mm. Stavka uključuje grubu sanaciju izdubljene trase i troškove skele tj. rada na visini sukladno pravilima zaštite na radu. | kom | 9 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova unutar dinamike rekonstrukcijskih radova fasadnih sustava, sve prema pozitivnim pravilima struke za osiguranje funkcionalnog rada elektro trošila.
| 29. | Dubljenje, šlicanje vanjske fasade za polaganje instalacije napajanja reflektora u blizini glavnog ulaza u zgradu. Dimenzija šlica dubina 20mm, širina 20mm, duljina 4,5m. Stavka uključuje grubu sanaciju izdubljene trase i troškove skele tj. rada na visini sukladno pravilima zaštite na radu. | kom | 1 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova unutar dinamike rekonstrukcijskih GO radova unutar prostora garaža, sve prema pozitivnim pravilima struke za osiguranje funkcionalnog rada elektro trošila.
| 30. | Izmještanje postojećih N/Ž kutija u prostoru garaže radi kasnije pristupačnosti uslijed eksploatacije i održavanja građevine. Dobava novih nadgradnih poklopaca za pristup instalaciji kutija. | kom | 15 | 0
| 31. | Nespecificirani sitni spojni materijal neophodan za izvođenje radova | paušal | 1 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje neophodnih radova unutar dinamike rekonstrukcijskih GO radova unutar prostora garaža, sve prema pozitivnim pravilima struke za osiguranje funkcionalnog rada elektro trošila.
| 32. | Izvođenje rekonstrukcije (dobava i montaža novih razvodnih kutija, produženje kabela, ispitivanje strujnih krugova pojedinih, te sve potrebno do pune funkcionalnosti) dijelova elektroinstalacije unutar prostora garaže čije je izvođenje neophodno radi GO radova izvođenja spuštenog stropa, te pristupačnosti bitnih dijelova instalacije uslijed eksploatacije i održavanja građevine. Izvodi se rekonstrukcija N/Ž kutija iznad ulaznih vrata u garaži. | kom | 8 | 0
| 33. | Nespecificirani sitni spojni materijal neophodan za izvođenje radova | paušal | 1 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje dodatnih radova neophodnih radova unutar dinamike rekonstrukcijskih GO radova unutar prostora garaža, sve prema pozitivnim pravilima struke za udovoljavanje trenutnim zahtijevima za sigurnosnom rasvjetom/osvjetljenju pri SOS događaju.
| 34. | Dobava, montaža i spajanje nove protupanične svjetiljke za osvjetljenje prostora garaže. | kom | 8 | 0
Obrazloženje:
Izvođenje vantroškovničkih neophodnih radova neophodnih radova unutar dinamike rekonstrukcijskih GO radova unutar prostora zgrade, sve prema pozitivnim pravilima struke za udovoljavanje trenutnim zahtijevima za sigurnosnom rasvjetom/osvjetljenju pri SOS događaju.
| 35. | Dobava, montaža i spajanje nove protupanične svjetiljke sa i bez piktograma za osvjetljenje prostora unutar zgrade (hodnici i slično). | kom | 13 | 0
| 36. | Dobava, montaža i spajanje LED reflektora 50W. | kom | 2 | 0
| 37. | Dobava, ugradnja N/Ž razvodne kutije dim 240x190x90 IP65, za vanjsku ugradnju. | kom | 3 | 0
| 38. | Izrada instalacije rasvjete iznad garaže (garaža platforma). Stavka obuhvaća izradu polaganje kabela, ugradnju razvodne kutije, prekidača, reflektora, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad. Sav materijal nabavlja izvođač osim reflektora, reflektor dobavlja Investitor. | komplet | 1 | 0
| 39. | Demontaža postojeće opreme i kabela, unutar kotlovnice prema dobivenom popisu od naručitalja radova (dostavlja izvođač strojarstva), te predaja naručitelju radova radi zbrinjavanja otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom NN 38/2008. | komplet | 1 | 0
| 40. | Dobava i polaganje kabela (sukladno kabel listi) djelomično u cijevi i kanale, sukladno kabel listi za potrebe funkcioniranja strojarske opreme kotlovnice u vidu rekonstrukcije.
|  | LIYCY 4x0,75mm2 | m | 230 | 0
|  | YSLY-J 4x1,5mm2 | m | 18 | 0
|  | YSLY-J 3x1,5mm2 | m | 130 | 0
|  | J-Y(St)Y 2x2x0,6mm2 | m | 55 | 0
| 41. | Dobava i polaganje instalacijskih cijevi, kanala, zajedno sa potrebnim priborom, nosačima i slično
|  | KAOFLEX 16 | m | 18 | 0
|  | INSTALACIJSKI KANAL SA POKLOPCEM dim 40x60 PVC | m | 24 | 0
|  | INSTALACIJSKI KANAL SA POKLOPCEM dim 16x16 PVC | m | 4 | 0
|  | INSTALACIJSKI KANAL SA POKLOPCEM dim 40x20 PVC | m | 2 | 0
| 42. | Izrada novog neophodnog upravljačkog ormara kotlovnice:
Dobava montaža i spajanje niskonaponskog sklopnog razdjelnika , nazivnog napona izolacije glavnih sabirnica do 440 V, prema IEC 60529, zaštićen od prskanja, sastoji se od jednog polja, uvod kabela osiguran uvodnicama. U razdjelnik ugraditi minimalnu sklopnu opremu prema zahtjevu dobavljača strojarske opreme za neometano funkcioniranje sustava automatizacije upravljačkih elemenata strojarske opreme. Na vrata elektro ormara nalijepiti naljepnicu ZNR "oprez strujni udar", "oprez pod naponom". Nakon izvedenih radova funkcionalno ispitati elektro ormar.
|  |  | komplet | 1 | 0
| 43. | Rekonstrukcijiski radovi na postojećem elektro ormaru kotlovnice, shemiranje, prespajanje, dovođenje u novo funkcionalno stanje, ispitivanje za siguran rad. | komplet | 1 | 0
| 44. | Koordinacija inženjeringa, razrade kabliranja i povezivanja, sklopnih i izvršnih elemenata strojarske opreme kotlovnice. | paušal | 1 | 0
| 45. | Ugradnja i električarsko spajanje elemenata strojarske opreme prema shemi dobavljača opreme. Termostat, sklopk MC400, CW400, NM100 3 kom, NS100, AGS, vanjska sonda. | komplet | 1 | 0
| 46. | Konfiguriranje elektro sustava, praćenje funkcionalnog rada i dežuranje 1 električara tijekom testiranja rada kotlovnice. Ispitivanje električne opreme unutar kotlovnice. | paušal | 1 | 0
| 47. | Povezivanje metalnih masa na sabirnicu za uzemljenje unutar kotlovnice. Stavka uključuje traku FeZn 24x4 za prihvat na najbližu traku uzemljivača. | komplet | 1 | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
|  | PDV 25% |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0