## VC Bj_G_O
R. br. | OPIS | Jed. mj. | Količina | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
INVESTITOR : VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA BJELOVARA, Otona Kučere1, 43000 Bjelovar , OIB: 58667773073
GRAĐEVINA : ZGRADA VATROGASNOG CENTRA u Bjelovaru - enegetska obnova -
LOKACIJA :
Otona Kučere1, 43000 Bjelovar k.č.br. 4552/3 k.o. Bjelovar (300934), z.k.č.br. 1709/6 k.o. Grad Bjelovar¸
PROJEKTANTSKI URED :
" ARTING " d.o.o. Bjelovar
TD : 6/18-A
Z.O.P. : Z-3/18
Evidencijski broj nabave: 2-2019
T R O Š K O V N I K
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
ENERGETSKA OBNOVA
projektant arhit.dijela: ovl.arh.Vesna Hršak dipl. ing.arh.
U Bjelovaru, veljača 2018.
Opća napomena za cijeli troškovnik:
Materijal, oprema i proizvodi specificirani u stavkama, kao i kompletni sustavi mogu biti zamijenjeni jednakovrijednim materijalima, opremom, proizvodima i sistemima drugih proizvođača.
U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedne materijale, opremu i proizvode obavezno upisuje podatke o proizvođaču i tipu proizvoda u predviđeno mjesto troškovnika.
Jednakovrijednost dokazuje dostavom dokumentacije, ispitivanja, proračuna i sl. za ponuđene jednakovrijedne proizvode ili opremu.
Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski materijal, ugrađeni materijal NE SMIJE BITI LOŠIJE KVALITETE OD PROJEKTOM PREDVIĐENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na požar, ...). Za sve ugrađene toplinsko-izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predviđenima sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narušavaju proračunom dokazane vrijednosti.
0. RUŠENJA, DEMONTAŽE I PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENA: U svim stavkama u cijenu je uključeno odvoženje građevinskog otpada na odobreno odlagalište, udaljenosti cca 10 km. S otpadom postupati, privremeno odlagati te razdvajati u skladu s Pravilnikom o građ.otpadu. Zbrinjavanje građevnog otpada koji eventualno sadrži azbest i dr.opasni otpad vršiti sukladno posebnom propisima.
1 | Demontaža metalnih jednostrukih prozora i vrata iz fasadnih otvora radionice u prizemlju . Sve s odvozom na odlagalište.
dvokrilna vrata zaokretna puna ili djelom ostakljena vrata iz čel.profila (st.VR-1 i -3):
| - VR-1: vel. 370x300 cm | kom |  | 1 |  | 0
| - VR-3: vel. 140x268 cm | kom |  | 2 |  | 0
Jednokrilni ili fiksni čel.prozori (st.PR-6 i -7) uključivo s vanjskom limenom klupčicom.
| - PR-6: vel. 230x84 cm | kom |  | 2 |  | 0
| - PR-7: vel. 370x84 cm | kom |  | 2 |  | 0
2 | Demontaža drvenih prozora k/k iz fasadnih otvora prizemlja radionice, te drvenih vrata između kotlovnice i spremišta (1_19). Sve s odvozom na odlagalište.
Višedjelni drveni prozori k/k, s vanjskom limenom klupčicom :
| - PR-4: vel. 368 x 53 cm | kom |  | 3 |  | 0
| - PR-5: vel. 368 x 53 cm | kom |  | 3 |  | 0
Jednokrilna drvena vrata s nadsvjetlom s rešetkom.
| - vr-1: vel. 92x115 cm | kom |  | 1 |  | 0
3 | Demontaža PVC prozora iz fasadnih otvora prizemlja radionice. Sve s odvozom na odlagalište.
Višedjelni PVC prozori, s vanjskom i unutrašnjom limenom klupčicom:
| - PR-3: vel. 368 x 168 cm | kom |  | 3 |  | 0
4 | Demontaža PVC prozora iz fasadnih otvora prizemlja i kata uredskog dijela zgrade. Sve s odvozom na odlagalište.
Višedjelni PVC prozori, s vanjskom i unutrašnjom limenom klupčicom:
| - PR-1a: vel. 365 x 200 cm | kom |  | 4 |  | 0
| - PR-10: vel. 365 x 84 cm | kom |  | 1 |  | 0
| - PR-11: vel. 179 x 84 cm | kom |  | 5 |  | 0
| - PR-12: vel. 84 x 84 cm | kom |  | 14 |  | 0
| - PR-18: vel. 365 x 156 cm | kom |  | 6 |  | 0
| - PR-19: vel. 234 x 150 cm | kom |  | 2 |  | 0
5 | Pažljiva demontaža PVC vrata u lođama uredskog dijela zgrade. Vrata su ugrađena kao posebni dio uz prozor koji se zadržava i koji se ne smije oštetiti. Sve s odvozom na odlagalište.
| - VR-8: vel. 102 x 246 cm | kom |  | 4 |  | 0
6 | Pažljiva demontaža PVC fasadne stijene koja se sastoji od jednih vrata i jednog prozora u lođama uredskog dijela zgrade. Sve s odvozom na odlagalište.
| - (VR-8)+(PR-22): vel. (102x246)cm+(263x156)cm | kompl |  | 2 |  | 0
7 | Demontaža postojećih pohabanih unutrašnjih sjenila tipa trakaste zavjese. Vel.sjenila cca 365x200 cm. Sve s odvozom na odlagalište.
|  | m2 |  | 30 |  | 0
8 | Demontaža PVC prozora iz fasadnih otvora kata uredskog dijela zgrade. Sve s odvozom na odlagalište.
Višedjelni PVC prozori, s vanjskom i unutrašnjom klupčicom, kutijom za roletu:
| - PR-17: vel. 242 x 155 cm | kom |  | 3 |  | 0
9 | Demontaža postojećih vanjskih kamenih i dr. prozorskih klupčica kod prozora koji se zadržavaju. Klupčice širine 15-25 cm, dužina od 1 do 4 m. Sve s odvozom na otpad.
|  | m1 |  | 77 |  | 0
10 | Demontaža slojeva izolacije i gipskartonske obloge s ovjesom u podgledu ulaznih polja AB stropa u prostoriji garaže , s odvozom otpadnog materijala.
|  | m2 |  | 40 |  | 0
11 | Demontaža fasadne obloge na zabatima 1.kata, obloga je od profiliranog lima kompletno sa svim spojnim opšavima i okapnicama.
Demontažu treba vršiti pažljivo jer se dio skinutog materijala, kao i dijelovi konstrukcija koji ostaju moraju sačuvati :
Kompletna čelična podkonstrukcija zabata 1.kata se u cijelosti zadržava za oblaganje fasade nakon ugradbe izolacije fasade.
Skidanje ploča vršiti pažljivo , jer se veći komadi ploča profiliranog lima deponiraju i zaštićuju na gradilištu zbog ponovne ugradbe.
Ostala limarija od spojeva i opšava se odvozi na otpad.
Procjena je da se cca 30 % ploča se zamjenjuje novima - a točna količina će se utvrditi upisom u građevinski dnevnik.
| - obloga profilirani lim | m2 |  | 20 |  | 0
12 | Demontaža krovnog pokrova dvostrešnog krova nagiba oko 6° iznad 1.kata, pokrov je od profiliranog lima kompletno sa sljemenjakom, svim spojnim opšavima i okapnicama.
Demontaža LPS instalacije je obračunata posebno u elektrotehničkim radovima.
Demontažu treba vršiti pažljivo jer se dio skinutog materijala, kao i čelična podkonstrukcija koji ostaju moraju sačuvati :
Kompletna čelična podkonstrukcija dvostrešnog krovišta se u cijelosti zadržava za ponovnu postavu pokrova , a nakon postave slojeva izolacija na AB ploči iznad kata.
Skidanje ploča vršiti pažljivo , jer se veći komadi ploča profiliranog lima deponiraju i zaštićuju na gradilištu zbog ponovne ugradbe.
Ostala limarija od spojeva i opšava se odvozi na otpad.
Procjena je da se cca 30 % ploča se zamjenjuje novima - a točna količina će se utvrditi upisom u građevinski dnevnik.
| - pokrov profilirani lim | m2 |  | 797 |  | 0
| - sljemenjak | m1 |  | 56.3 |  | 0
13 | Demontaža krovnog pokrova jednostrešnih krovova nagiba oko 1-2° iznad radionice i spremišta u prizemlju, pokrov je od falc lima kompletno sa svim spojnim opšavima i okapnicama, te sa podkonstrukcijom za nagib.
Demontaža LPS instalacije je obračunata posebno u elektrotehničkim radovima.
Sve sa odvozom na otpad.
| - pokrov falc lim sa podkonstrukcijom | m2 |  | 196.6 |  | 0
14 | Demontaža postojećeg horizontalnog visećeg žljeba komplet sa ovjesom i opšavnim limom, sve sa odvozom na otpad.
| - žljeb dvostrešnog krova kata: | m1 |  | 112.5 |  | 0
| - žljeb jednostrešnih krovova radionice: | m1 |  | 34.2 |  | 0
15 | Demontaža postojećih oborinskih vertikala dvostrešnih krovova iznad 1.kata, te jednostrešnih krovova gdje je postojeći falc lim iznad prizemnog dijela.
Skinuti sve komplet sa konzolama, obujmicama i fazonskim komadima, sve sa odvozom na otpad.
| - OV krovova iznad kata: | m1 |  | 68.3 |  | 0
| - OV krovova iznad prizemlja: | m1 |  | 18.7 |  | 0
16 | Demontaža postojeće donje lijevano željezne cijevi visine oko 1,5 m oborinske vertikale uz garažna vrata radionice, a radi pomaka tog spoja na novu poziciju zbog izolacije fasade.
Demontirati sve uključivo sa spojem na temeljnu kanalizaciju, cijev demontirati pažljivo jer se zadržava za ponovnu ugradbu na drugu poziciju, a ostali materijal je sa odvozom na otpad.
| - LJŽC sa spojem: | kompl |  | 1 |  | 0
17 | Skidanje postojećih slojeva originalnog ravnog krova, a koji su na AB ploči ispod limenog pokrova kata i prizemlja, uključivo čišćenje i priprema AB površine ploče i rubnog vijenca za nove slojeve izolacije iznad 1.kata.
Slojevi koji se skidaju uključuju bitumensku HI, lagani beton debljine do 15 cm, bitum.ljepenku i poliuretansku izolaciju debljine oko 5 cm, komplet sa svim rubnim opšavima, odzračnicima i eventualnim drugim krovnim elementima sve do očišćene AB ploče s AB vijencima.
Sav uklonjeni materijal je s odvozom na otpad.
| - slojevi na AB ploči iznad kata: | m2 |  | 647 |  | 0
| - slojevi na AB ploči iznad prizemlja: | m2 |  | 197 |  | 0
18 | Čišćenje postojeće AB ploče dograđenoga katnog dijela (dio zgrade gdje je garaža 2) , a kao priprema za postavu novih slojeva izolacije iznad 1.kata.
Obračun je po m2 kompletne površine.
Sav uklonjeni materijal je s odvozom na otpad.
|  | m2 |  | 125 |  | 0
19 | Skidanje jednog dijela (donji i gornji red ploča) postojećeg ETICS sustava kao priprema za izvedbu ETICS tzv."sustava na sustav" na dijelu sjeverne fasade zgrade. Postojeći ETICS koji se skida je od EPS-a d= 8 cm kompletno s pričvrsnicama. Uključiti poravnanje površina za postavljenje slojeva novog ETICS sustava koji je obračunat u posebnom dijelu ovog troškovnika.
Obračun je u m2 svakog reda za skidanje ploča visine oko 0,5 m, sve s odvozom na otpad.
Ovisno o stanju ploča ova količina je približna, a točna će se utvrditi upisom u građevinski dnevnik.
| - donji red visine oko 50 cm: | m2 |  | 28 |  | 0
| - zadnji (gornji) red visine oko 50 cm: | m2 |  | 28 |  | 0
20 | Rušenje dijela parapeta postojećeg fasadnog zida od pune opeke , a radi otvora za nova vrata uz garažna (radionica).
Debljina zida je 25 cm.
Sav uklonjeni materijal je s odvozom na otpad.
|  | m3 |  | 0.6 |  | 0
21 | Otucanje dijela postojeće fasadne žbuke (spremišta uz radionicu - komplet zapadno pročelje, te nastavni dijelovi na južnoj i sjevernoj strani) u visini od podnožja u terenu i iznad terena pa sve do minimalno 0,50 metra iznad vidljivih mrlja od mahovine i vlage.
Podložni zid je od pune opeke, u stavku uključiti i čišćenje vertikalnih i horizontalnih sljubnica u dubini do zdrave žbuke.
Količina je procijenjena, a stvarna površina će odrediti upisom u građevinski dnevnik.
Sav uklonjeni materijal je s odvozom na otpad.
|  | m2 |  | 32 |  | 0
22 | Precizno uklanjanje postojećeg AB nadvoja dijamantnim rezanjem (nadvoj s kratkom konzolom iznad postojećih garažnih vrata, između 2 AB stupa međusobno odmaknuta 370 cm) a radi povećanja visine otvora za nova vrata).
Poprečni presjek nadvoja je (25 cm x 35 cm) + konzola: (30 x 15 cm) . Uključiti i uklanjanje dijelova konzole na oba bočna AB stupa.
Sve izvesti sa potrebnim podupiranjima i na način da se ne ošteti okolna nosiva AB konstrukcija.
Otpadni materijal s odvozom na otpad.
|  | kom |  | 1 |  | 0
23 | Pažljiva demontaža i privremeno deponiranje postojećih zidnih polica i ormarića na gradilištu, a radi njihove ponovne ugradbe nakon izvedbe zidnih obloga.
Stavka se odnosi na elemente ugrađene na zidove koji su predmet izvedbe izolacijske obloge u prostorijama.
U stavku uračunati i ponovnu montažu elemenata na zid sa novim pričvrsnim materijalom.
Točan broj elemenata će se utvrditi upisom u građevinski dnevnik.
|  | kompl |  | 1 |  | 0
24 | Izmicanje postojećeg namještaja i opreme, te čišćenje dijelova prostorija koji su predmet rekonstrukcije, a sve prema uputi investitora.
Obračun je po m2 prostorija gdje se izvode radovi.
Točna količina će se utvrditi upisom u građevinski dnevnik.
|  | m2 |  | 570 |  | 0
25 | Pažljiva demontaža i privremeno deponiranje na gradilištu raznih drugih pojedinačnih elemenata opreme ili namještaja (elementi koji nisu navedeni u ostalim stavkama ovog troškovnika) fiksiranih na krovnim plohama, na fasadi, u podgledu stropova, te sa zidova koji se rekonstruiraju, a radi ponovne ugradbe nakon izvedenih radova poboljšanja ovojnice zgrade.
U stavku uračunati i ponovnu montažu tih elemenata sa novim pričvrsnicama.
Točna količina će se utvrditi upisom u građevinski dnevnik.
| - elementi na krovu zgrade: | kom |  | 5 |  | 0
| - elementi na fasadi: | kom |  | 8 |  | 0
| - elementi na unutrašnjim zidovima: | kom |  | 5 |  | 0
| - elementi u podgledu stropa: | kom |  | 10 |  | 0
26 | Dobava i montaža fasadne skele iz čeličnih cijevi sa zaštitnim ogradama, za izvođenje svih radova na svim fasadama zgrade (osim tornja), skela u svemu prema važećim propisima . Uključiti zaštitno platno.
| Obračun po m2 vertikalne projekcije skele | m2 |  | 1605 |  | 0
| 0 - RUŠENJA, DEMONTAŽE I PRIPR.RADOVI |  |  |  |  | 0
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | ZEMLJANI RADOVI I ODVODNJA
Opće napomene: Sve iskope u blizini postojećih instalacija vršiti ručno. Sve postojeće instalacije zaštititi na odgovarajući način.
Obračun količina se vrši prema dimenzijama i linijama iz projekta.
U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište.
U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvođač je obvezan u prisutnosti nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine i postojećih instalacija i energetskih kabela uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
1 | Iskop gornjeg humusnog sloja s raslinjem (d=30 cm) i zemlje III kategorije za novu betonsku pasicu oko zgrade s linijskim iskopom dubine oko 40 cm za rigol (zapadna fasada), a zbog sanacije nadtemeljnih zidova od vlage. Dubina iskopa će se točno odrediti na licu mjesta, najmanja pretpostavljena dubina je 60 cm.
U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponij.
| - iskop humusa | m3 |  | 16 |  | 0
| - iskop zemlje III kategorije | m3 |  | 35 |  | 0
2 | Dobava šljunka krupnije granulacije za zatrpavanje iskopa oko zgrade nakon izvedene perimetarske izolacije temelja i nadtemeljnih zidova. Izvoditi u slojevima za zbijanjem .
|  | m3 |  | 51 |  | 0
3 | Strojno ušlicavanje postojećeg asfalta i iskop zemlje III kategorije za rov nove trase oborinske kanalizacije i nova RO okna.
Iskopani materijal odlaže se privremeno na uz rub iskopanog rova. Dio materijala se koristi za zatrpavanje rova a višak se odvozi.
| - strojni iskop - procjena 70% | m2 |  | 28 |  | 0
| - ručni iskop - procjena 30% | m3 |  | 12 |  | 0
4 | Izrada podložnog sloja za kanalizacijske cijevi. Sloj od pijeska granulacije 0-8 mm. U stavku uključiti pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz , istovar, razastiranje, zbijanje i sav rad na izradi i ugradnji sloja.
|  | m3 |  | 3.5 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja kanalizacijskih cijevi uključivo spojni materijal i pribor, spajanje i sav rad na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti. Cievi su promjera 150 mm.
|  | m1 |  | 35 |  | 0
6 | Zatrpavanje rova oko kanalizacijskih cijevi u visini do 30 cm iznad vrha ugrađenih cijevi. Sloj od pijeska granulacije 0-8 mm. U stavku uključiti nabavu materijala, prijevoz , istovar, razastiranje, planiranje i zbijanje sloja.
|  | m3 |  | 16 |  | 0
7 | Zatrpavanje rova kanalizacije materijalom iz iskopa a u sloju između pijeska iznad cijevi te kamenog materijala ispod asfalta.
|  | m3 |  | 16 |  | 0
8 | Dobava šljunka miješane granulacije za zatrpavanje rova kanalizacije. Izvoditi u slojevima za zbijanjem slojeva na Ms min= 80 MN/mm2.
|  | m3 |  | 8 |  | 0
9 | Dobava materijala i izrada bitumeniziranog nosivog sloja i gornjeg habajućeg sloja od asfaltbetona na mjestu rova oborinske kanalizacije.
|  | m3 |  | 35 |  | 0
| I - UKUPNO ZEMLJANI RADOVI I ODVODNJA |  |  |  |  | 0
II. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
1 | Izrada betonske podloge za kanale linijske odvodnje uz zapadno pročelje. Podlogu izvesti u debljini 12 cm i na sloju zbijanog šljunka i sa nagibom min. 1,5-2% od objekta. Podložni beton ispod kanala okomitih na fasadu izvesti u min. nagibu 5% od objekta.
za uzdužni kanal: Gornju kotu podloge odrediti prema visini ruba montažnog kanala koji mora biti 2-5 mm ispod gornje kote betonske pasice.
za poprečni kanal: Gornju kotu podloge odrediti prema visini gornjeg ruba uzdužnog kanala na način da dno poprečnog kanala naliježe na gornji rub uzdužnog kanala.
|  | m3 |  | 2.2 |  | 0
2 | Dobava montažnih betonskih otvorenih kanala za linijsku odvodnju (zapadno pročelje). Svijetla širina kanala oko 16 cm, dubina najmanje 11 cm.
Postava kanala na betonsku podlogu u padu, a prema opisu u prethodnoj stavci.
| - uzdužni kanal: | m1 |  | 40 |  | 0
| - poprečni kanali: | m1 |  | 4.5 |  | 0
3 | Izrada betonske pasice oko zapadnog sokla zgrade, izvodi se iz betona d= 12,0 cm na šljunčanoj podlozi.
Izvesti kao betonsku podlogu u širini 120 cm od objekta i u padu min. 2% od objekta a prema rubnom uzdužnom rigolu. Gornju površinu zagladiti u projektiranom padu.
U stavku uračunati i potrebne dilatacijske prekide na većim dužinama ploče.
|  | m2 |  | 52.5 |  | 0
4 | Dobava i ugradba montažnog AB slivnika sa rešetkom.
| Izvedba podloge prema uputi proizvođača, u stavku uključiti i sabijanje i uređenje nasipnog materijala oko slivnika, te priključak na cijev oborinske kanalizacije promjera 150 mm. | kom |  | 1 |  | 0
5 | Dobava i ugradba tipskih montažnih revizijskih okna kanalizacije
Ugradba prema uputi proizvođača i shemi kanalizacijske odvodnje.
U stavku uključiti izvedbu podložnog betona za ugradbu, izvedbu kinete, ugradnju stupaljki, izvedbu ležaja ili okvira za poklopac, potrebnu oplatu, i drugo za kompletno funkcionalno ugrađeno revizijsko okno.
|  | kom |  | 2 |  | 0
| II - UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |  | 0
III. | ZIDARSKI RADOVI
Opće napomene: Izvođač je obavezan zaštititi sve prethodno izvedene radove te postojeće konstrukcije i materijale folijama ili na drugi odgovarajući način. Osobito se odnosi na zaštitu fasade , izolacija, stolarije, bravarije , podova , većeg komadnog namještaja i dr.
Sva oštećenja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
U cijenu svake stavke uključiti sav potreban materijal, a za radove na većim visinama unutar prostorija uključiti i potrebnu radnu SKELU.
1 | Zazidavanja dijelova postojećih otvora u fasadnim zidovima blok opekom d= 25,0 i 29,0 cm u produžnom mortu.
Prilikom zidanja sve sljubnice ispuniti mortom, a novi zid mjestimično povezati čeličnim sidrima u bočni AB stup.
Zidanja se izvode uz stavke VR-9, PR 3 i 4, te PR-1a, a nakon vađenja postojećih vrata i prozora.
| - zid d= 25,0 cm: | m3 |  | 2.5 |  | 0
| - zid d= 29,0 cm: | m3 |  | 2.5 |  | 0
2 | Žbukanje dijelova fasade gdje je bila otučena loša fasadna žbuka i očišćene sljubnice do zdrave žbuke.
Žbukanje izvesti produžnim mortom u debljini postojeće zdrave žbuke.
|  | m2 |  | 32 |  | 0
3 | Izvedba vertikalne hidroizolacije donjeg dijela armirano-betonskih fasadnih zidova podruma, te podnožja prizemnog dijela zgrade u dijelu gdje se ne izvodi iskop oko objekta (gdje je postojeća pasica ili postojeći asfalt).
Hidroizolaciju izvesti u visini 30-35 cm iznad terena oko objekta.
U cijenu uključiti pripremu betonske podloge zida i cokla čija je postojeća završna obrada bojana.
Hidroizolaciju izvesti nanošenjem hidroizolacijskog polimer cementnog morta u dva sloja sa potrebnim armiranim trakama za ojačanje spojeva i prijelaza iz sustava proizvođača pc HI morta i u svemu po uputi proizvođača.
| - pc HI mort u dijelu iznad terena | m2 |  | 15 |  | 0
4 | Izvedba vertikalne hidroizolacije temelja, nadtemeljnih zidova i podnožja prizemnog dijela zgrade u visini 30-35 cm iznad kote nove pasice oko objekta, a u dijelu zgrade gdje se izvodi nova pasica uz sokl zgrade.
Hidroizolaciju u dijelu podnožja koji će biti u tlu izvesti iz dva sloja bitumenskih traka za varenje na prednamazu i u svemu po uputi proizvođača.
Hidroizolaciju u dijelu podnožja koji će biti 30-35 cm iznad tla izvesti iz jednog sloja bitumenskih traka za varenje na prednamazu i u svemu po uputi proizvođača.
U stavku uključiti i perimetarsku izolaciju i zaštitu HI u tlu: sloj XPS ploča d=min. 6,0 cm, te zaštitnu čepastu membranu prije zatrpavanja iskopa šljunkom.
| - slojevi HI, XPS-a i čepaste zaštite u tlu: | m2 |  | 25 |  | 0
| - sloj HI iznad tla: | m2 |  | 5 |  | 0
5 | Nakon izvedene HI podnožja postavljaju se slijedeći slojevi kompletnog podnožja i fasadnih zidova podruma zgrade: toplinska izolacija pločama ekstrudiranog polistirena XPS-R d= 10,0 cm; λ max.= 0,036W/m2K , učvršćenog pričvrsnicama, na te ploče se nanosi pc ljepilo u dva sloja i s armiranjem staklenom mrežicom, te završna obrada dekorativnom vodootpornom mozaik žbukom u boji i strukturi po izboru projektanta i investitora.
Uz postojeći asfalt ili beton ovi slojevi se izvode na sokl profilu koji je cca 3-4 cm povišen od postojećeg uređenog terena oko zgrade.
Obračun je po m2 kompletno izvedenih površina uključivo sve slojeve s pripremom površina: XPS-R d= 10 cm + mozaik žbuka
|  | m2 |  | 19 |  | 0
6 | Dobava i izvedba spuštenog stropa ispod AB stropa dijela garaža 1 uz garažna vrata, s izolacijom od kamene vune d= 6,0 cm. Podgled iz jednostrukih, punih, vlaknocementnih ploča 1 x 12,5mm s ovjesom na podkonstrukciji iz CD profila 60x27 mm.
Raster ovjesa za razred opterećenja 30 kN /m2. Ovjes direktni, visina ovjesa min. 6 cm za postavu izolacije. Spojevi ploča i spojevi s obodnim zidovima se ispunjavaju i bandažiraju spec.trakom.
Izolacija kamenom vunom u pločama , λ max=0,037 W/mK, d = 6,0 cm.
Prije postave završnoh ploča u podgledu, lijepi se i bandažira parna brana od PE folije 0,25mm sa preklopima, i brtvljena trakama.
| - komplet spušteni strop s izolacijom i parnom branom | m2 |  | 39.7 |  | 0
7 | Dobava i izvedba toplinskog fasadnog sustava ETICS sa toplinskom izolacijom od KAMENE VUNE (jedan sloj ploča izolacije u punoj debljini).
Sve izvesti u sustavu jednog proizvođača (sve osim TI ploča treba biti jedan sustav).
Fasada se izvodi iz fasadnih ploča kamene vune klase gorivosti A 1 (negoriv materijal) , ljepljenjem polimer cementnim mortom i učvršćenjem odgovarajućim pričvrsnicama . Na ploče topl. izolacije postavlja se u sloju polimercementnog morta alkalno postojana armirajuća staklena mrežica sa pojačanjem uz otvore i kutnim profilima. Drugi sloj mase nanosi se na očvrsnuli prvi sloj te nakon najmanje 10 dana te uz odgovarajuću prethodnu impregnaciju iz sustava i završna silikatna ili plemenita mineralna žbuka (žbuka veće paropropusnosti) u boji zaribane strukture i u boji u dva tona po izboru projektanta i investitora.
Podloge na koje se nanosi fasadni sustav moraju biti čiste , čvrste, suhe , bez ostataka ulja i ravne. Max. odstupanje ravnine zida na 4 m . je + - 1 cm .
U cijenu m2 uključena i dobava i postava dilatacionih fasadnih profila i na mjestima gdje se mogu javiti dodatna naprezanja i kutnih profila sa staklenom mrežicom te aluminijski sokl profil.
Izvesti u svemu po uputi i uz stručni nadzor proizvođača uz odgovarajuće vremenske uvjete , uz dobavu izjave o svojstvima, tehničkih listova i dr.na tražena svojstva materijala i sustava.
- fasadni sustav sa kamenom vunom; tražena svojstva za ploče izolacije: λ D max.= 0,035 W/mK , klasa gorivosti: A1 (negoriv materijal).
-pričvrsnice obavezne (6 kom/m2) “W-shema”, kategorija opterećenja C- za blok opeku i A - za beton, preporuka je upotreba pričvrsnice sa rondelom; dubina sidrenja u opeku ili beton minimalno 3 cm.
-zadnji gornji red ploča – floating buttering (ljepljenje punoplošno).
- obavezno uračunati sve potrebne kutne i okapne profile s mrežicom
- obavezno uračunati APU lajsne u špaletama
- obavezno uračunati vertikalne dilatacijske spojnice
-završno dekorativna žbuka obavezno paropropusna: silikatna, ili plemenita mineralna d= 2 mm.
Posebno je iskazana količina ETICS sustava podnožja dijelova fasade iznad lođe, iznad nadstrešnice te iznad prizemnog dijela zgrade gdje se u donjoj visini 30 cm od poda ili ploča umjesto kamene vune tiplaju vodoneupojne XPS-R ploče (lambda max= 0,036 W/mK) debljine 16 cm, a ostali slojevi su isti.
Obračun po m2 kompletne završno obrađene fasade ( prozori i vrata su oduzeti , a špalete obračunate zasebno ) prema debljini ploča za pojedine dijelove pročelja.
| - ploče kamene vune d=18 cm ( katni dio zgrade-jug, istok i zapad ) | m2 |  | 127 |  | 0
| - ploče kamene vune d=16 cm (prizemni dio zgrade: istok, jug i zapad) | m2 |  | 135 |  | 0
| - ploče kamene vune d= min. 8 cm (prizemni dio zgrade: topl.most u stupu i gredi: VZ-7) | m2 |  | 8 |  | 0
| - ploče kamene vune d= min. 8 cm (uz lođu: topl.most fasadni zid) | m2 |  | 23 |  | 0
| - ploče kamene vune d= min. 8 cm (podgled AB ploče u lođi) | m2 |  | 40 |  | 0
| - obrada špaleta min.vunom d= 4 cm, širine 30cm | m1 |  | 367 |  | 0
| - sokl kata i dijelovi iznad krovova u prizemlju , u visini 30 cm s pločama XPS-R d= 16 cm (katni dio zgrade). | m2 |  | 20 |  | 0
| - sokl kata , u visini 30 cm s pločama XPS-R d= 8cm (katni dio - lođa). | m2 |  | 1 |  | 0
8 | Dobava i izvedba toplinskog fasadnog sustava ETICS sa toplinskom izolacijom od KAMENE VUNE (jedan sloj ploča izolacije u punoj debljini) na unutrašnjim zidovima i stropovima.
Sve komponente (osim debljine izolacije) iste kao u stavci 7 zid.radova ovog troškovnika, osim:
Sustav se izvodi na unutrašnjim zidovima : konstr.kao ZU-3 i 4, i dr.
Sustav se izvodi i na unutrašnjim stropovima : konstr.kao MK-3 i 4,
Nema završne dekorativne žbuke, tj. zadnji sloj sustava je armirajući sloj koji je predviđen za bojanje i mora biti zaglađen.
| - ploče kamene vune d=16 cm ( unutr.zid ) | m2 |  | 40 |  | 0
| - ploče kamene vune d=18 cm ( unutr.zid ) | m2 |  | 51 |  | 0
| - ploče kamene vune d=18 cm (podgled stopa garaže) | m2 |  | 226 |  | 0
| - ploče kamene vune d=16 cm (podgled stopa garaže na mjestima postoj.cijevi ili kablova) | m2 |  | 6 |  | 0
9 | Dobava i izvedba toplinskog fasadnog sustava ETICS sa toplinskom izolacijom od ploča KAMENE VUNE u načinu izvođenja "sustav na sustav".
Sve tehničke karakteristike komponenti sustava su iste kao u sustavu s jednim slojem ploča u punoj debljini (vidjeti opis u stavci 7 zid.radova ovog troškovnika.
Ovaj sustav se izvodi na dijelu postojećeg ETICS (s EPS pločama) sustava sjeverne fasade a uz grijani dio zgrade (tj.ne izvodi se uz garaže).
Sve izvoditi prema uputama proizvođača, kao i pravilima struke sa izvedbu ETICS "sustava na sustav".
Tip pričvrsnica za gornji sustav će se točno odrediti nakon utvrđivanja slojeva donjeg sustava a po skidanju prvog i zadnjeg reda što je obračunato u pripremnim radovima. Pričvrsnice moraju prolaziti kroz oba sloja izolacije i sidriti u nosivi materijal (puna opeka, beton i sl.) min. 2,5-3 cm).
Posebno je iskazana količina novog donjeg i gornjeg reda koji moraju biti izvedeni punoplošnim ljepljenjem ploča kamene vune d= 18,0 cm na očišćenu i pripremljenu podlogu. Točna količina za ova dva reda će se utvrditi upisom u građ.dnevnik.
Ostali dio sustav se izvodi standardnim ljepljenjem ploča kamene vune na sustav ispod i sa obaveznim izmakom reški.
Prije postave novih ploča postojeću ETICS podlogu treba po potrebi očistiti od slabih dijelova i poravnati i po potrebi isprati vodom i posušiti, a što treba uračunati u jediničnu cijenu.
| - ploče kamene vune d=18 cm ljepljene punoplošno ( donji i gornji red ) | m2 |  | 56 |  | 0
| - ploče kamene vune d= 10 cm ("sustav na sustav") | m2 |  | 152 |  | 0
| - obrada špaleta min.vunom d= 4 cm, širine 30cm | m1 |  | 192 |  | 0
10 | Dobava i izvedba slojeva poda lođe na 1. katu. ( RK-1) . Novi slojevi se izvode na postojećim keramičkim pločicama - čišćenje i pripremu podloge uračunati u jediničnu cijenu, sve slabe dijelove otući i zapuniti mortom i zaravnati.
Na postojeće pločice se polažu slojevi: PE pjenasta folija 0,5 cm, XPS tlačne čvrstoće min. 300 kPa , λmax.0,036 W/mK i d=6 cm, PE folija;
iznad PE folije izvodi se cem.mort armiran mikrovlaknima d = 4 - 6 cm tj.zaglađen i u padu min. 1% od zida.
Zatim slijedi izvedba hidroizolacijskog sustava pc hidroizolacionim mortom za lođe i terase, u dva sloja,s rubnim trakama u sustavu i prema uputama proizvođača. Hidroizolaciju podići vertikalno uz zidove min. 15 cm. ( na taj sloj se direktno lijepe ker. pl.)
Zbog veće dužine lođe potrebno je izvesti barem 2 poprečne dilatacijske reške. Sve fuge i reške obraditi trajno elastičnim kitom.
| - kompletno sa svim slojevima | m2 |  | 40 |  | 0
11 | Dobava i postava slojeva toplinske izolacije na AB stropnoj ploči iznad 1.kata prema ventiliranom tavanu. ( TA-1 i TA-2)
Izolacija je od ploča kamene vune λmax. = 0,039 W/mK, d min.= 24,0 cm. Postava u jednom ili u dva sloja s izmakom reški ( d= 12+12 cm ili sl,.) . U cijenu uključiti donju parnu branu - PE foliju 0,25 mm postavljenu na izravnatu stropnu ploču prije izolacije, te vjetrovnu branu: paropropusno-vodonepropusnu foliju iznad topl. izolacije. PE folija slobodno položena s preklopima i s podizanjem u visini pune izolacije uz sve vert. konstrukcije. Gornja folija koja ima funkciju vjetrovne brane se polaže slobodno s preklopima i obavezno se mehanički pričvršćuje na obodne zidove, npr.klamericama na letve ili podložene rubne daske što treba uključiti u cijenu.
Svi slojevi ali sa tanjom toplinskom izolacijom se polažu i preko rubne AB atike do spoja na fasadnu izolaciju (topl.most).
Obračun po m2 kompletno izvedene toplinske izolacije sa vjetrovnom branom iznad, te parnom branom ispod izolacije.
| - svi slojevi parne brane, toplinske izolacije i vjetrovne brane: | m2 |  | 770 |  | 0
12 | Dobava i postava unutrašnje izolacije zida prema tornju (prostorija 1_28).
Izvodi se kao samostojeća montažna zidna obloga s vlagootpornim gipskartonskim pločama i ispunom kamenom vunom d=14,0 cm (lambda max= .
Nosači obloge su metalni CW/UW profili 50-75 mm postavljeni na dovoljnom odmaku od postojećeg zida za debljinu ispune od 14 cm.
Prije postave obloge na izvedenu toplinsku izolaciju se postavlja sloj parne brane - PE folije d= 0,20 mm s preklopima i bandažirano (brtvljeno trakama za brtvljenje spojeva).
|  | m2 |  | 14.5 |  | 0
13 | Izvedba svih slojeva ravnog neprohodnog krova bez nadozida s pločama izolacije u nagibu 1,5% (jednostrani pad) prema vanjskom žljebu (KR-3 iznad prizemne radionice), sustav s mehaničkim pričvršćenjem.
Slojevi se polažu na pripremljenu AB ploču i AB atiku.
Donji sloj na AB ploči je parna brana od slobodno položene LDPE folije, mi=max. 1.000.000 i d=0,20mm - postava s preklopima i sa ljepljenjem spojeva samoljepljivom trakom na bazi butil gume. Parnu branu lijepiti i za bočni zid ili atiku u visini termoizolacije. Sva fiksiranja i brtvljenja uračunati u stavku.
Toplinska izolacija je od ploča kamene vune u padu oko 1,5 % : debljine 19-31 cm, tlačne čvrstoće min. 70 kPa, i λ D max.= 0,040 W/mK , te klase gorivosti: A1 (negoriv materijal).
U stavku uračunati i dobavu i ugradbu drvenih gredica presjeka 5-10/15 cm koje se postavljaju na postojeće betonske atike radi poravnanja obodnog ruba s nagibom izolacije.
U stavku uračunati tipki aluminijski ili sl nehrđajući rubni okapni element za gornji i bočni slobodni rub krova.
Na termoizolaciju se postavlja horizontalna hidroizolacija sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a: armirana PES pletivom, UV stabilna, debljine min.= 1,5 mm. Membrana se nehrđajućim vijcima mehanički fiksira za AB ploču - proračun vijaka daje proizvođač membrane. Spojevi se obrađuju toplinski ili kemijski, preklopi prema tehnologiji proizvođača membrane. U stavku uračunati i sva ojačanja uglova i prijelaza iz sustava membrane.
Na obodne zidove membrana se podiže u visini min.30 cm , uz obavezni fazonski trokutasti element od kamene vune, te sva ojačanja prijelaza i spoja , te sa svim elementima za ojačanje spojeva iz sustava proizvođača (brtve , putz lajsna i dr.).
U stavku uračunati i nosače gromobrana za sustav PVC HI ravnog krova.
U stavku uračunati i tipske limarske okapnice i završne lajsne za sustav PVC HI ravnog krova, te sva potrebna ojačanja detalja.
U stavku uračunati i postavu nekoliko tipskih odzračnika iz sustava membrane.
Vanjski žljeb sa podkonstrukcijom je obračunat zasebno u limarskim radovima.
| - ravni krov sa slojevima parne brane, TI u padu i HI membrane | m2 |  | 103 |  | 0
| - rubna atika sa slojevima drvenih gredica i završetkom HI membrane | m1 |  | 20.5 |  | 0
| - spoj ravnog krova i nadozida | m1 |  | 8.6 |  | 0
| - spoj ravnog krova i vanjskog žljeba | m1 |  | 11.8 |  | 0
| - rub sa okapnicom | m1 |  | 20.5 |  | 0
| - nosači gromobrana | m1 |  | 20.5 |  | 0
| - tipski odzračnici za RK fi 75 mm | kom |  | 4 |  | 0
14 | Izvedba svih slojeva ravnog neprohodnog krova bez nadozida s pločama izolacije u nagibu 2% (jednostrani pad) prema vanjskom žljebu (KR-4 iznad nižeg dijela uz radionicu).
U stavci je obračunata i izolacija vertikalnog zapadnog i južnog nadozida na spoju između nižeg (KR-4) i višeg (KR-3) ravnog krova, sve u sustavu kao i ravni krov samo sa pločama kamene vune za ravni krov i u debljini 18 cm i bez zahtjeva za povećanu tlačnu čvrstoću ploča.
Sve isto kao u stavci opisa za ravni krov KR-3, osim:
Nagib ploča izolacije je min. 2% : debljena izolacije je od 19 do 25 cm.
| - ravni krov sa slojevima parne brane, TI u padu i HI membrane | m2 |  | 84.5 |  | 0
| - rubna atika sa slojevima drvenih gredica i završetkom HI membrane | m1 |  | 22 |  | 0
| - spoj ravnog krova i nadozida | m1 |  | 28.5 |  | 0
| - spoj ravnog krova i vanjskog žljeba | m1 |  | 18 |  | 0
| - rub sa okapnicom | m1 |  | 4 |  | 0
| - nosači gromobrana | m1 |  | 20 |  | 0
| - tipski odzračnici za RK fi 75 mm | kom |  | 4 |  | 0
| - vertikalni nadozid u slojevima kao ravni krov s pločama kamene vune d= 18 cm: | m2 |  | 23 |  | 0
15 | Krpanje unutrašnjih špaleta i poravnanje s unutrašnjom žbukom nakon ugradbe novih vrata, prozora i dr.stijena.
| - m´ un.špaleta svih novih prozora | m1 |  | 289 |  | 0
16 | Bojanje postojećih dijelova fasade koji se ne oblažu novim ETICS sustavom. U stavku uračunati prethodno krpanje pukotina i pripremu podloge: beton, postojeća završna tankoslojna dekorativna žbuka.
Bojanje fasadnom bojom u dva tona po izboru projektanta.
|  | m2 |  | 305 |  | 0
17 | Razni sitni popravci nakon dovršenja koji nisu nastali krivnjom izvođača, pripomoći obrtnicima i instalaterima , razne sitne ugradbe koje se ne mogu predvidjeti sl. Obračun po stvarno izvršenim satima a po odobrenju nadzornog inženjera i upisu u građ dnevnik .
| Predviđa se sati | sati |  | 20 |  | 0
18 | Čišćenje građevine tijekom izvedbe građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova sa odvozom šute i otpada . Obračun po m2 neto površine zgrade.
|  | m2 | 1907.61 | 1780.76 |  | 0
19 | Završno čišćenje građevine , pranje stakla, vrata, prozora , podova , sanitarija , pločica i dr. a po završetku svih radova . Obračun po m2 neto površine zgrade.
|  | m2 |  | 1780.76 |  | 0
20 | Ručno premještanje i vraćanje težeg inventara i opreme nakon izvršenih radova u prostorijama. Masivne dijelove zaštititi. Tlocrtna površina prostorija u kojima se izvode izolacijske obloge je oko 570 m2.
| predviđa se sati | sati |  | 25 |  | 0
21 | Ugradba PVC vrata , prozora (zidarska pripomoć) .
| vel. do 2 m2 | kom | 47 | 27 |  | 0
| vel. 2 - 4 m2 | kom | 36 | 17 |  | 0
| vel > 4m2 | kom | 76 | 13 |  | 0
22 | Ugradba alu.vrata (zidarska pripomoć) vel. do 14 m2 | kom |  | 1 |  | 0
23 | Ugradba vanjskih alu.žaluzina (zidarska pripomoć) vel. do 8 m2 | kom |  | 9 |  | 0
| III - UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
B) | OBRTNIČKI RADOVI
IV. | LIMARSKI RADOVI
Napomena:
Boju nove plastificirane limarije određuje projektant.
1 | Izrada,dobava i postava krovnog dvostrešnog pokrova iznad 1.kata trapeznim čel.plastificirani limom d= 0,6 mm u boji postojećeg pokrova. Visina vala 25 do 35 mm, odnosno kao postojeći lim fasade i u boji postojećeg lima. Pričvršćenje na postojeću čeličnu podkonstrukciju. Kompletno sa svim opšavima na spojevima, opšavima na prodorima, sljemenjakom, opšavom spoja na fasadni lim, i okapnicom uz žljeb.
( procjena 30 % novih ploča i oko 70 % postojećih ploča koje se ponovno montiraju )
| - trapezni lim - nove ploče s postavom | m2 |  | 6 |  | 0
| - trapezni lim - postojeće ploče s postavom | m2 |  | 14 |  | 0
2 | Izrada,dobava i postava završne obloge zabata fasade 1.kata trapeznim čel.plastificirani limom d= 0,6 mm u boji postojećeg pokrova. Visina vala 25 do 35 mm, odnosno kao postojeći lim fasade i u boji postojećeg lima. Pričvršćenje na postojeću čeličnu podkonstrukciju. Kompletno sa svim opšavima na spojevima i okapnicom uz donji ab vijenac po obodu zgrade.
( procjena 30 % novih ploča i oko 70 % postojećih ploča koje se ponovno montiraju, te novi komadi trapeznog lima zbog produžetka širine krova za cca 20 cm do žljeba )
| - trapezni lim - nove ploče s postavom | m2 |  | 240 |  | 0
| - trapezni lim - postojeće ploče s postavom | m2 |  | 560 |  | 0
| - trapezni lim - dodatni lim zbog nove pozicije žljeba | m1 |  | 112.5 |  | 0
| - novi sljemenjak | m1 |  | 56.25 |  | 0
3 | Dobava i postava horizontalnog visećeg sandučastog žljeba iz pocinčanog plastificiranog lima deb. 0,7 mm , raz. širine cca 50 cm, uključujući nosač žljeba iz nehrđajućeg materijala i okapnicu raz. šir. 30 cm, sve komplet - ugradnja dvostrešni krov iznad 1.kata.
| - horizontalni žljeb | m1 |  | 112.5 |  | 0
4 | Dobava i postava horizontalnog visećeg sandučastog žljeba iz pocinčanog plastificiranog lima deb. 0,7 mm , raz. širine cca 40 cm, uključujući nosač žljeba iz nehrđajućeg materijala i okapnicu raz. šir. 30 cm, sve komplet - ugradnja ravni krov iznad radionice (istok) i ravni krov nižeg zapadnog dijela radionice.
U stavku uračunati i dodatni trapezni lim postojećih pokrova spremišta uz radionicu a radi pomaka žljeba zbog obloge fasade.
| - horizontalni žljeb (istočna fasada) | m1 |  | 12.2 |  | 0
| - horizontalni žljeb (zapadna fasada) | m1 |  | 21.3 |  | 0
| - trapezni lim - dodatni lim zbog nove pozicije žljeba | m1 |  | 12 |  | 0
5 | Dobava i postava svih oborinskih vertikala na zgradi iz čel. pocinčanog plastificiranog lima Φ 15 cm. Uključivo nosače iz nehrđajućeg materijala, te spojem na postojeću i novu odvodnju.
U stavku uključiti spojeve na horizontalni žljeb krova, spojeve na novi donji PVC ili postojeći lijevanoželjezni dio, odnosno koljeno sa produženim ispustom u teren gdje nema izvedene temeljne kanalizacije oko zgrade.
|  | m1 |  | 75 |  | 0
6 | Dobava i postava donjeg dijela oborinskih vertikala visine oko 1,5 m u novi spoj na novu temeljnu kanalizaciju oko zgrade. Mjesto spoja je ugao kod stuba za radionicu. PVC vertikala promjera za pripasivanje limene cijevi OV fi 15 cm. Iznad kote terena PVC vertikala treba imati mogućnost revizije : otvor sa navojnim poklopcem.
| - komplet s spojem | kom |  | 1 |  | 0
7 | Dobava i postava kosog priključka od višeg horizontalnog žljeba do OV uz garaže, sve iz čel. pocinčanog plastificiranog lima fi 12,5 cm. Uključivo nosače iz nehrđajućeg materijala i koljeno spoja na OV.
| raz.širina 45 cm | m1 |  | 3 |  | 0
8 | Izrada , dobava i postava rubne okapnice poda lođe na spoju s fasadom. Izvesti iz čel. poc.plastificiranog lima , r.š. cca 50 cm sa brtvljenjem trajno elastičnim kitom .
|  | m1 | 0 | 22 |  | 0
9 | Izrada , dobava i postava opšava sa okapnicom na mjestu spoja postojeće nadstrešnice i fasadnog zida zgrade. Izvesti iz čel. poc.plastificiranog lima u boji, r.š, cca 50 cm sa brtvljenjem trajno elastičnim kitom .
|  | m1 | 0 | 4.15 |  | 0
10 | Izrada , dobava i postava opšava sa okapnicom na mjestu spoja postojećih krovova s trapeznim limom i fasade zgrade. Izvesti iz čel. poc.plastificiranog lima u boji, r.š, cca 50 cm sa brtvljenjem trajno elastičnim kitom .
|  | m1 | 0 | 23 |  | 0
11 | Izrada i montaža opšava na mjestu postojećih oštećenih prodora oko dimnjaka i drugih prodora kroz krov.
| - prodori vel. 0,3-0,5 m2 | kom |  | 2 |  | 0
| IV UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
V. | BRAVARIJA
VANJSKA ALU ILI ČELIČNA BRAVARIJA
Opći opis: Radioničke nacrte izrađuje proizvođač uz suglasnost projektanta.Prije izrade sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Izraditi radioničku dokumentaciju i detalje.
Svi elementi izrađuju se od plastificiranih metalnih profila u boji RAL po izboru projektanta , s prekinutim toplinskim mostom.
Svi puni dijelovi elemenata s ispunom iz poliuretana debljine minimalno 4cm.
Ručke, kvake i rukohvati po odabiru projektanta. Okov prilagoditi boji aluminijske konstrukcije.
1 | Izrada,dobava i montaža čeličnih toplinski izoliranih sekcijskih garažnih podiznih vrata za radionicu.
Vratna krilo iz lamela obostrano s plastificiranim črličnim limom i toplinski izolirano, s mogućnošću manjih djelomično ostakljenih polja izolacijskim staklom ukoliko stavka u cjelini zadovoljava osnovni uvjet: Ud max = 1,4 W m2 / K.
Ugradba je u AB fasadni okvir svijetlih mjera 370 x 380 cm.
U stavku uključiti toplinski izolirane fasadne maske i dodatne elemente za okvir vrata, dovratnik, sav okov i vodilice za otvaranje i zatvaranje krila te zaključavanje, motor i kompletni sustav za upravljanje pogonom i sigurnu funkciju vrata.
Minimalni svijetli otvor prolaza za vozilo je širina 340 cm i visina 350 cm.
| -vel. 370 x 380 cm ( st.VR-1) | kom |  | 1 |  | 0
2 | Izrada, dobava i ugradba vanjskih aluminijskih žaluzina na ručni pogon. Ugradba je ispred prozora na južnoj fasadi.
Žaluzine sa lamelama širine 80 mm, lamele se trebaju okretati oko osi , gornja kutija za lamele se ugrađuje "podžbukno" unutar ETICS sustava - u stavku uključiti potrebnu izolacijsku ploču od tvrde kamene vune na kontaktu kutije i postojećeg zida i potrebne profile za prelaz na špaletu u tom dijelu.
Boja lamela iz po proizvođaču standardne RAL skale boja aluminija i po izboru projektanta.
Fasadne konzole se učvršćuju na prozorski okvir.
Konstrukcija i svi elementi moraju biti stabilni i na otvoru najveće širine. Bočne vodilice šinske.
Obračun je po kompletu za jedan prozorski otvor, navedene mjere su građevinski otvor bez dodatka za podžbuknu kutiju na zidu iznad prozorskog otvora.
| -vel. 400 x 200 cm ( st.PR-1b) | kom |  | 1 |  | 0
| -vel. 365 x 200 cm ( st.PR-1 i 1a) | kom |  | 4 |  | 0
| -vel. 277 x 200 cm ( st.PR-1 i 1a) | kom |  | 4 |  | 0
| -vel. 208 x 135 cm ( st.PR-20) | kom |  | 2 |  | 0
| V BRAVARIJA UKUPNO |  | 23 |  |  | 0
VI. | CRNA BRAVARIJA
1 | Dobava i montaža dodatnih čel.profila za podkonstrukciju oba zabata iznad 1.kata. Uključiti potrebnu antikorozivnu zaštitu.
|  | kg |  | 300 |  | 0
2 | Dobava i montaža dodatnih čel.profila za podkonstrukciju za žljeb dvostrešnog krova iznad 1.kata , žljeb je na novoj poziciji zbog obloge fasade. Uključiti potrebnu antikorozivnu zaštitu.
|  | kg |  | 250 |  | 0
| VI CRNA BRAVARIJA UKUPNO |  |  |  |  | 0
VII | PVC STOLARIJA
Opći opis:
Sve mjere provjeriti na licu mjesta .
Svi stolarski radovi moraju biti besprijekorno izvedeni od kvalitetnih materijala . Okov mora biti prvoklasni po izboru projektanta. Sve brave cilindrične .
U cijenu uključena sva brtvljenja i sve pokrivne lajsne, te sva ostakljenja krila i nadsvjetla. Tražena svojstva dokazuju se originalnom izjavom o svojstvima ili drugom dokumentacijom od proizvođača.
U cijenu stavke svih novih prozora uključiti i novu vanjsku prozorsku klupčicu s okapnicom .
Ugradba elemenata na poziciju postojećih izvađenih elemenata.
U cijenu uključiti RAL ugradbu svih vrata i prozora, te kontinuirano brtvljenje trajno elastičnim kitom svih spojeva sa konstrukcijom uključivo i brtvljenje klupčice. Svi doprozornici moraju imati odgovarajućju zaštitu folijama ili sl, zbog sprečavanja oštećenja tijekom građenja. Folija se skida po završetku radova. u cijenu uključiti i potrebnu skelu za montažu.
U stavkama gdje se traži mutno staklo, ta značajka se odnosi na kemijski ili mehanički (pjeskareno i sl.) obrađeno neprozirno staklo.
1 | Izrada, dobava i montaža unutrašnjih, toplinski izoliranih , jednokrilnih punih vrata. Vratno krilo zaokretno. Ud max = 1,40 W/m2K.
| - građ.otvor 92 x 225 cm ( st. vr-1) | kom |  | 1 |  | 0
2 | Izrada, dobava i montaža vanjskih, toplinski izoliranih , dvokrilnih vrata. Vratna krilo zaokretna i puna, svijetla širina prolaza s jednim otvorenim krilom je 81 cm, manje krilo fiksirano s mogućnošću otvaranja. Ud max = 1,40 W/m2K
Vrata se postavljaju do prozora PR-6.
| - građ.otvor 140 x 268 cm ( st. VR-3) | kom |  | 2 |  | 0
3 | Izrada, dobava i montaža vanjskih, toplinski izoliranih , jednokrilnih vrata koja se ugrađuju uz postojeći prozor PR-22 koji se zadržava (lođa 1.kata).
Vratna krilo zaokretno s otvaranjem prema prostoriji. Krilo djelomično ostakljeno: donji dio krila je pun, a gornji je ostakljen dvoslojnim IZO staklom. Kvaka s cilindar bravom.
Prag vrata nizak: najviše 2 cm iznad gotovog poda.
Ispod praga ugraditi slijepi dovratnik od purenita ili od jednakovrijednog materijala (lambda max.= 0,09 W/mK; materijal otporan na vlagu, otporan na starenje, tlačna čvrstoća min. 4 MPa) a što treba uračunati u cijenu.
Ud max.= 1,40 W/m2K, Ug max.= 1,10 W/m2K
Vrata se ugrađuju do postojećeg prozora PR-22.
| - građ.otvor 102 x 246 cm ( st. VR-8) | kom |  | 4 |  | 0
4 | Izrada, dobava i montaža vanjske fasadne stijene koja je sastavljena iz toplinski izoliranih , jednokrilnih vrata u svemu prema opisu iz prethodne stavke 3 ovog troškovnika, te od novog prozora (PR-22) veličine 233 x 156 cm (lođa 1.kata).
Vrata su u svemu kao u prethodnoj stavci 3 ovog troškovnika.
Prozor ima dav prozorska polja, jedno polje je sa zaokretnim krilom, drugo polje je sa otklopno-zaokretnim krilom. Krila ostakljena dvoslojnim IZO staklom.
Uključiti vanjsku prozorsku klupčicu s okapnicom.
Ud i Uw max.= 1,40 W/m2K, Ug max.= 1,10 W/m2K
| - građ.otvor (102 x 246)+(233x156) cm ( st. VR-8 i PR-22) | kompl |  | 2 |  | 0
5 | Izrada, dobava i montaža prozorske stijene koja se sastoji od šest ostakljenih prozorskih polja. Donja tri polja su fiksno ostakljena. Od gornja tri polja dva bočna su otklopno-zaokretna , a srednje polje je fiksno. Uključiti vanjsku prozorsku klupčicu s okapnicom. Ostakljenje dvoslojnim izolacijskim staklom. Uw max = 1,4 W/m2K; Ug max= 1,1 W/m2K, sva donja polja imaju jedno mutno staklo.
| - građ.otvor 276x200 cm (st. PR-1 i 1a) | kom |  | 4 |  | 0
6 | Izrada, dobava i montaža prozorske stijene koja se sastoji od četiri ostakljena prozorska polja. Dva bočna su otklopno-zaokretna , a srednja dva polja su fiksna. Uključiti vanjsku prozorsku klupčicu s okapnicom. Ostakljenje dvoslojnim izolacijskim staklom. Uw max = 1,4 W/m2K; Ug max= 1,1 W/m2K.
| - građ.otvor 340x168 cm (st. PR-3) | kom |  | 2 |  | 0
7 | Izrada, dobava i montaža prozorske stijene koja se sastoji od tri ostakljena prozorska polja. Dva bočna su otklopno-zaokretna , a srednje polje je fiksno. Uključiti vanjsku prozorsku klupčicu s okapnicom. Ostakljenje dvoslojnim izolacijskim staklom. Uw max = 1,4 W/m2K; Ug max= 1,1 W/m2K.
Uključiti unutrašnje venecijaner sjenilo.
Prozor se postavlja do vrata VR-3.
| - građ.otvor 230x84 cm (st. PR-6) | kom |  | 2 |  | 0
8 | Izrada, dobava i montaža prozorske stijene koja se sastoji od četiri ostakljena prozorska polja. Dva bočna su otklopno-zaokretna , a dva srednja polja su fiksna. Uključiti vanjsku prozorsku klupčicu s okapnicom. Ostakljenje dvoslojnim izolacijskim staklom. Uw max = 1,4 W/m2K; Ug max= 1,1 W/m2K.
Uključiti unutrašnje venecijaner sjenilo.
| - građ.otvor 370x84 cm (st. PR-7) | kom |  | 2 |  | 0
9 | Izrada, dobava i montaža prozorske stijene koja se sastoji od četiri fiksno ostakljena prozorska polja. Uključiti vanjsku prozorsku klupčicu s okapnicom. Ostakljenje dvoslojnim izolacijskim staklom. Uw max = 1,4 W/m2K; Ug max= 1,1 W/m2K.
| - građ.otvor 340x53 cm (st. PR-4) | kom |  | 1 |  | 0
| - građ.otvor 368x53 cm (st. PR-4) | kom |  | 1 |  | 0
10 | Izrada, dobava i montaža fasadne stijene koja se sastoji od jednih zaokretnih vrata s nadsvjetlom i dvodjelnog prozora. Uključiti vanjsku prozorsku klupčicu s okapnicom.
Vrata su jednokrilna s ostakljenim nadsvjetlom. Vratno krilo zaokretno prema van, krilo puno sa manjim djelomičnim ostakljenjem. Svijetle mjere prolaza vrata su 100 x 210 cm. Prag vrata male visine - max. 2,0 cm.
Prozor ima dva ostakljena polja, jedno polje je otklopno-zaokretno, drugo polje je fiksno.
Ostakljenje svih elemenata dvoslojnim izolacijskim staklom. Uw / Ud max = 1,4 W/m2K; Ug max= 1,1 W/m2K.
| - građ.otvor vrata 118x278 cm (st. VR-9) | kom |  | 1 |  | 0
| - građ.otvor prozor 205x168 cm (st. PR-24) | kom |  | 1 |  | 0
11 | Izrada, dobava i montaža jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora (sjeverno pročelje). Uključiti vanjsku prozorsku klupčicu s okapnicom.
Ostakljenje troslojnim izolacijskim staklom, jedno staklo je mutno. Uw max = 1,2 W/m2K; Ug max= 0,7 W/m2K.
| - građ.otvor 84 x 84 cm (st. PR-12) | kom |  | 14 |  | 0
12 | Izrada, dobava i montaža prozora koji se sastoji od dva prozorska polja (sjeverno pročelje). Oba polja imaju otklopno-zaokretno krilo.
Uključiti vanjsku prozorsku klupčicu s okapnicom.
Ostakljenje troslojnim izolacijskim staklom. Uw max = 1,1 W/m2K; Ug max= 0,7 W/m2K.
| - građ.otvor 179 x 84 cm (st. PR-11) | kom |  | 5 |  | 0
13 | Izrada, dobava i montaža prozora koji se sastoji od četiri prozorska polja (sjeverno pročelje). Dva unutrašnja polja imaju otklopno-zaokretno krilo, oba bočna krila su fiksna.
Uključiti vanjsku prozorsku klupčicu s okapnicom.
Ostakljenje troslojnim izolacijskim staklom. Uw max = 1,1 W/m2K; Ug max= 0,7 W/m2K.
| - građ.otvor 365 x 84 cm (st. PR-10) | kom |  | 1 |  | 0
14 | Izrada, dobava i montaža prozora koji se sastoji od tri prozorska polja (sjeverno pročelje). Sva tri polja imaju po jedno otklopno-zaokretno krilo.
Uključiti vanjsku prozorsku klupčicu s okapnicom.
Ostakljenje troslojnim izolacijskim staklom. Uw max = 1,1 W/m2K; Ug max= 0,7 W/m2K.
| - građ.otvor 234 x 149 cm (st. PR-19) | kom |  | 2 |  | 0
15 | Izrada, dobava i montaža prozora koji se sastoji od četiri prozorska polja (sjeverno pročelje). Dva bočna polja imaju svaki po jedno otklopno-zaokretno krilo, dva srednja polja su fiksno ostakljena.
Uključiti vanjsku prozorsku klupčicu s okapnicom.
Ostakljenje troslojnim izolacijskim staklom. Uw max = 1,1 W/m2K; Ug max= 0,7 W/m2K.
| - građ.otvor 365 x 156 cm (st. PR-18) | kom |  | 6 |  | 0
16 | Izrada, dobava i montaža prozora koji se sastoji od tri prozorska polja (sjeverno pročelje). Dva bočna polja imaju svaki po jedno otklopno-zaokretno krilo, srednje polje je fiksno ostakljeno.
Uključiti vanjsku prozorsku klupčicu s okapnicom.
U stavku uključiti i dobavu i postavu vanjske PVC rolete s unutrašnjom kutijom za roletu.
Ostakljenje troslojnim izolacijskim staklom. Uw max = 1,1 W/m2K; Ug max= 0,7 W/m2K.
Kutija za roletu U max = 0,80 W/m2K.
| - građ.otvor 242 x 155 cm (st. PR-17) | kom |  | 3 |  | 0
17 | Izrada, dobava i postava novih vanjskih prozorskih klupčica sa okapnicom na PVC stolariji koja se ne mijenja. Klupčica je iz aluminijskog plastificiranog lima razvijene širine cca 36 cm. Obračun po m1 ugrađene klupčice.
|  | m1 |  | 77 |  | 0
| VII UKUPNO PVC STOLARIJA |  |  |  |  | 0
VIII. | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Dobava i opločenje poda lođe 1.kata podnim protukliznim ker.pločicama,otpornim na vanjske utjecaje. Pločice I klase veličine i boje po izboru projektanta. Polaganje u fleksibilnom ljepilu za pločice ( na izvedeni PC HI mort za vanjske terase) , fuga na fugu s fugiranjem masom za fugiranje. Visina cokla je 10 cm.
| - pod | m2 |  | 46.5 |  | 0
| - sokl | m1 | 176.64 | 32 |  | 0
| VIII UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
IX. | KAMENOREZAČKI RADOVI
1 | Izrada, dobava i ugradba unutrašnjih prozorskih klupčica na svim novim prozorima.
Izvesti iz granita d= 2 cm po izboru projektanta.
Širina klupčice je do 25 cm.
U cijenu uključiti i potrebnu pripremu podloge i sav pričvrsni materijal.
|  | m1 | 176.64 | 116.5 |  | 0
| IX UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
X. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
Napomena: Radovi se izvode na visini do 4,0 m te u cijenu svake stavke uključiti potrebnu radnu SKELU.
Uključeni svi unutrašnji zidovi i stropovi prostorija prizemlja i 1.kata - gdje se zamjenjuje stolarija ili postavlja nova obloga zida ili stropa.
1 | Bojanje unutrašnjih zidova disperzivnim bojama u tri premaza , sa pripremom podloge i gletanjem do potpune glatkoće. Boja po izboru projektanta.
| podloga žbuka | m2 |  | 1950 |  | 0
| podloga armirajući sloj ETICS sustava | m2 |  | 40 |  | 0
| podloga gips ploče | m2 |  | 14.5 |  | 0
2 | Bojanje unutrašnjih stropova disperzivnom bojom u tri premaza sa pripremom podloge i gletanjem do potpune glatkoće. (1.kat, te garaže i spremišta uz garažu)
| podloga žbuka | m2 |  | 640 |  | 0
| podloga gips ploče | m2 |  | 38 |  | 0
| podloga armirajući sloj ETICS sustava | m2 |  | 262 |  | 0
3 | Bojanje postojeće čelične bravarije lak bojom uz potrebne predradnje (ograda lođe i dr.) | m2 |  | 50 |  | 0
| IX UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
XI. | MONTAŽNI RADOVI
1 | Dobava i postava novih unutrašnjih sjenila u prostorijama: trakaste zavjese u boji sličnoj postojećima, komplet sa karnišom montiranom na strop. Otvaranje jednostrano. Vel: 365 x 200 cm.
Točnu izmjeru uzeti na licu mjesta.
|  | m2 |  | 30 |  | 0
| XI UKUPNO MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
0 | 0 - RUŠENJA, DEMONTAŽE I PRIPR.RADOVI |  |  |  |  | 0
| 0 UKUPNO |  |  |  |  | 0
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
I | ZEMLJANI RADOVI I ODVODNJA |  |  |  |  | 0
II | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
III | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| A UKUPNO |  |  |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
IV | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
V | RADOVI IZ ALUMINIJA |  |  |  |  | 0
VI | CRNA BRAVARIJA |  |  |  |  | 0
VII | PVC STOLARIJA |  |  |  |  | 0
VIII | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
IX | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
X | SOBOSLIKARSKO LIČ. RADOVI |  |  |  |  | 0
XI | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | 0
| B UKUPNO |  |  |  |  | 0
| 0 + A + B SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## VC Bj_stroj
red.br. | OPIS | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupna cijena
Napomena:
U Troškovniku se ne navode tipovi i marka proizvoda, uređaja ili opreme već su navedene karakteristike i uvjeti koje ti proizvodi, uređaji ili oprema moraju zadovoljavati. Pretpostavka je da se nude visokokvalitetni proizvodi, uređaji ili oprema poznatih proizvođača. Zbog provjere da li ponuđeni proizvodi, uređaji ili oprema odgovaraju traženim karakteristikama, ponuditelj obvezno u Troškovniku upisuje PROIZVOĐAČA i TIP proizvoda za stavke kod kojih se to traži.
Za navedene stavke Troškovnika ponuditelj MORA DOSTAVITI tehničku dokumentaciju o proizvodu , kojom dokazuje da ponuđeni proizvodi, uređaji ili oprema odgovaraju zahtjevima iz Troškovnika i projektne dokumentacije. Dokazi se dostavljaju nadzornom inženjeru na odobrenje, a prije ugradnje !
1.) ZAMJENA POSTOJEĆEG PLINSKOG KOTLA
NOVIM KONDENZACIJSKIM KOTLOVIMA
1. | Zatvaranje dovoda plina na glavnoj plinskoj slavini u sklopu FRMS-a, ispuštanje zaostalog plina i inertizacija postojećeg dijela plinske instalacije upuhivanjem zraka ili inertnog plina.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojećeg plinskog kotla -jedan kotao s plinskim pretlačnim plamenikom i plinskom rampom zajedno sa dimovodom .
|  | kompl. | 1 |  | 0
3. | Dobava razvodnog plinovoda mjerenog plina plinske kotlovnice izvedenog od srednje teških bešavnih čeličnih cijevi prema HRN C.B5.221 ili jednakovrijedno:
| NO40 | m | 2 |  | 0
| NO50 | m | 5 |  | 0
| NO65 | m | 2 |  | 0
4. | Bojenje plinskog cjevovoda žutom lak bojom u dva premaza.
|  | m2 | 2 |  | 0
5. | Ispitivanje plinske instalacije, koja se rekonstruira na čvrstoću tlakom 1 bar u trajanju od 1 sata. Ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost tlakom od 110 mbar u trajanju od 10 minuta.
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Sitni potrošni materijal potreban za rekonstrukciju plinske instalacije, kao acetilen, kisik, žica za varenje, fitinzi, brtveni i spojni materijal, temeljna boja i slično.
|  | komplet | 1 |  | 0
7. | Troškovi vezani uz preuzimanje plinske instalacije od strane Distributera plina.
|  | komplet | 1 |  | 0
8. | Demontaža postojećeg sustava automatske regulacije, troputnog ventila i spojeva prema izvršnim elementima zajedno sa ožičenjem.
|  | kompl. | 1 |  | 0
9. | Demontaža postojećeg sustava za omekšavanje vode, te ventilacijske rešetke u vratima.
|  | kompl. | 1 |  | 0
10. | Demontaža postojećih cirkulacijskih pumpi sustava radijatorskog grijanja zajedno sa ventilma, demontaža postojećeg razdjelnika i sabirnika zajedno sa cijevnim razvodima u kotlovnici dimenzija NO80, NO65, NO50, te demontaža postojeće ekspanzijske posude s pripadajućom instalacijom.
|  | kompl. | 1 |  | 0
11. | Dobava plinskog kondenzacijskog zidnog kotla. Kondenzacijski ureðaj za centralno grijanje i pripremu tople potrošne vode, za zemni plin, za zidnu montažu.Tehnologija s izmjenjivacem topline, s visokim stupnjem otpornosti na koroziju. Bezstupnjevita prilagodba ucinka kod grijanja. Prijenos topline visoke ucinkovitosti na najmanjem prostoru, zahvaljujuci dodatnom vrtložnom gibanju vode grijanja u rebrastim cijevima. Plamenik s pred miješanjem izraðen od nehrðajuceg celika s metalno-filcanom površinom za izgaranje uz malo štetnih tvari. Optimalno iskorištenje energije i manji broj startanja plamenika, zahvaljujuci modulirajucem loženju, uz podrucje ucinka od 22 % do 100 %. Elektronicka regulacija broja okretaja ventilatora za zrak od izgaranja. Prikladan za nisko temperaturni pogon i podno grijanje. Idealan za opskrbu toplinom velikih površina.
Solarno-kompatibilan zahvaljujuci programu regulacije. Za razliku od uobicajenih plinskih kondenzacijskih kotlova s elektricnim paljenjem pomocu iskre, kotao radi sa žarnom elektrodom za paljenje. Odobren prema EG-smjernicama za plinske ureðaje (90/396/EWG) I EN677 / EN483 ili jednakovrijedno.
Regulacijski sustav kotla mora biti s ugraðenim servisnim, dijagnostickim sustavom, komunikacijskim suceljem za digitalni programator loženja, nadzor ložišnog ureðaja, tekstualno pokazivanje stanja pogona i poruka održavanja, sa obuhvatnim servisnim funkcijama. Usklaðena oprema sustava. S elektrodom za paljenje i nadzor, s nižim vrijednostima emisije, za prirodni plin E i LL tlaka 20 mbar, 230V/50 Hz.
Područje minimalnog toplinskog učina
- pri 50/30 °C: 20,8 kW
- pri 80/60 °C: 19 kW
Područje maksimalnog toplinskog učina
- pri 50/30 °C: 99,5 kW (do 100 kW)
- pri 80/60 °C: 94,5 kW (do 95 kW)
Područje modulacije : 20-100 %
Normi koeficijent iskoristivosti kotla : 99%
Težina: do 70 kg
Polazni/povratni vod: R 1 1/2"
Plinski priključak : R 1"
Dimovodni prikljucak (kolcak): 110
Prikljucak za dovod svježeg zraka:160
Max. temp. polaznog voda: 90 °C
Dimenzije
Dubina : do 600 mm
Širina : do 505 mm
Visina: do 1250 mm
Energetski razred : A
Tip zaštite : IP X4D
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2 |  | 0
12. | Dobava automatske regulacije sustava grijanja i pogona kotla , modularni digitalni regulacijski ureðaj za zidnu montažu, u osnovnoj opremljenosti zajedno sa spojnim materijalom i potrebnim ožičenjem, te spajanjem na potrebne svih elemenata polja, primjena kao:
Regulator voðen vremenskim prilikama za 4 kruga grijanja i pripremu tople vode,s regulacijom solarne pripreme tople vode i podrške grijanju. Dodatno je moguce regulirati 2 kruga punjenja spremnika za pripremu tople vode, jednu solarnu pripremu tople vode te solarnu podršku grijanju.
Upravljacka jedinica raspolaže vremenskim programima: - Grijanje: Za svaki krug grijanja po 2 vremenska programa sa 6 uklopnih vremena po danu (iznimka: za stalni krug grijanja samo 1 vremenski program). - Topla voda: Za svaki krug grijanja tople vode jedan vremenski program za pripremu tople vode i vremenski program za cirkulacijsku pumpu sa 6 uklopnih vremena po danu. o Upravljacka jedinica služi za prikazivanje informacija ureðaja za grijanje i instalacije grijanja te za promjenu postavki. o Touch tipke
o LCD sucelje velike rezolucije o Automatska konfiguracija s detekcijom svih modula o Automatska termicka dezinfekcija o Program za godišnji odmor, mogucnost programiranja do 5 godišnjih odmora unaprijed o Mogucnosti instalacije: - U jedan ureðaj za grijanje sa suceljem BUS EMS 2 (sustav upravljanja energijom) ili sa suceljem BUS 2-žilni BUS. - Na zidu uz vezu BUS prema ureðaju za grijanje sa suceljem BUS 2-žilni ili EMS 2. o Upravljacka jedinica nakon 1 . sat rada ima rezervu napajanja od najmanje 8 sati. Ako nestanak struje traje dulje od rezervnog napajanja, brišu se datum i vrijeme. Sva podešenja ostaju sacuvana. o Kaskadno spajanje (moguca 4 ureðaja u kaskadi) Montaža: o Zidna montaža o Nazivni napon 10 ... 24 V DC o Nazivna struja (bez rasvjete) 9 mA Tip zaštite o kod zidne instalacije IP20 o kod instalacije u ureðaj za grijanje IPX2D
Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio automatske regulacije plinskog kondenzacijskog kotla istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
13. | Dobava kaskadnog uklopnog modula. Modul služi za za upravljanje do 4 ureðaja za grijanje. Kaskadni sustav se može proširiti do maks. 5 kaskadnih modula (16 ureðaja za grijanje) za pridobivanje veceg toplinskog ucinka. o Modul služi za upravljanje kotlovima modula za vođenje dodatna dva kruga grijanja uz osnovni regulacijski sustav zajedno sa spojnim materijalom i potrebnim ožičenjem, te spajanjem na potrebne svih elemenata polja
Modul obuhvaca vanjsku temperaturu, temperaturu polaznog i povratnog voda. o Konfiguracija kaskadnog sustava upravljackom jedinicom sa suceljem BUS EMS 2 / EMS plus (nije moguce sa svim upravljackim jedinicama). o Sustav upravljanja EMS plus je modul za zidnu montažu o Upravljacka jedinica sustava CW400 za jednostavno upravljanje i parametriranje o Spajanje vanjskog osjetnika, osjetnika hidraulicne skretnice i modula za miješani i/ili nemiješani krug izravno na kaskadni modul o Priprema tople vode preko pumpe za spremnik i zasebnog modula o Jednostavno osnovno upravljanje preko kodiranja adresa (serijska standardna kaskada, serijski optimizirana kaskada ili serijska kaskada sa pokrovom vršnog opterecenja)
Regulacija temperature polaznog voda graðevinskom kontrolnom tehnikom s izlazom regulatora od 0-10 V. o Kodirani razlicitim bojama konektora o Opseg isporuke: - za zidnu montažu - Tehnicka dokumentacija - Napomena: Pozor! Osjetnik hidraulicne skretnice nije u opsegu isporuke o Tehnicki zahtjev sustava je kompatibilnost plinskog ureðaja s EMS regulacijom Mrežni napon 230VAC 50 Hz - BUS sucelje EMS 1.0 / EMS2.0 - Maks. izlazna snaga po pumpe 250 W (pumpe visoke ucinkovitosti) maks. 40 A/msek - Zaštita za montažu na zid IP 44
Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio automatske regulacije plinskog kondenzacijskog kotla istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
14. | Dobava uklopnog modula kruga grijanja s miješanjem ili bez miješanja Modul služi za upravljanje - kruga grijanja (kod dizalica topline i rashladni krug) s pumpom grijanja i s ili bez motora miješalice - kruga spremnika s odvojenom pumpom punjenja spremnika i kružnom pumpom (izborno kružna pumpa). o Modul obuhvaca - temp. polaznog voda u dodijeljenom krugu grijanja ili temp. spremnika tople vode - temperaturu na hidraulicnoj skretnici (izborno) - upravljacki signal termostata dodijeljenom krugu grijanja (izborno kod nemiješajuceg kruga grijanja). - upravljackog signala kondenzacijskog kontrolnika u dodijeljenom krugu hlaðenja Jednostavno kodiranje krugova grijanja
Obujam isporuke o Senzor temperature kruga mješaca MF Nazivni naponi o BUS 15 V DC (zaštita od krivog polariteta) - Opskrba naponom modula 230 V AC, 50 Hz - Upravljacka jedinica 15 V DC (zaštita od krivog polariteta) - Pumpa i miješalica 230 V AC, 50 Hz Dodatni pribor o Za krug grijanja s miješanjem, bez miješanja i stalni krug grijanja: - Pumpa za grijanje - Temp. osjetnik polaznog voda - sustav (izborno, nije moguce sa svim upravlj. jedinicama) - Termostat
Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio automatske regulacije plinskog kondenzacijskog kotla istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
15. | Dobava sobnog termostata ON/OFF regulatora.Regulator voðen sobnom temperaturom, CR10 stalno nadzire temperaturu prostorije i regulira temperaturu u proizvoðacu topline tako da se postigne željena temperatura prostorije. Regulator zone za po jedan nemiješajuci krug grijanja uz modul zone i maks. 8 krugova grijanja u postrojenjima bez nadreðene upravljacke jedinice. Daljinsko upravljanje kod ureðaja s nadreðenom upravljackom jedinicom Za proizvoðace topline sa dvožilnim BUS konektorom, npr. EMS i EMS plus Kombinacija moguca uz preklopne satove Upravljacka jedinica ne smije se koristiti kao regulator za proizvoðac topline s vanjskom pumpom za punjenje spremnika. Ako je instalirana vanjska pumpa za punjenje spremnika, upravlj. jedinica se smije koristiti samo kao daljinski upravljac. Tehnicki podaci: Dimenzije (Š × V × D) 82 × 82 × 23 mm Nominalni napon 10 ... 24 V DC Nominalna struja 4 mA BUS-interfejs EMS plus (2-žilni BUS) Klasa zaštite III
Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio automatske regulacije plinskog kondenzacijskog kotla istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
16. | Dobava uređaja za neutralizaciju kondenzata koji nastaje u sklopu kondenzacijskog kotla :
Ureðaj za neutralizaciju za ucinke kotla do 800 kW, za povišenje pH-vrijednosti na 6,5 do10, kondenzata koji nastaje u plinskim kondenzacijskim kotlovima, prema ATV-radnom listu A 251. Ureðaj za neutralizaciju sastoji se od plasticnog kucišta s komorom za sredstvo za neutralizaciju.Ukljucujuci sredstvo za neutralizaciju od magnezijevog oksida i magnezijevog hidroksida u obliku kuglica granulata,kao i plasticno crijevo DN19 za spajanje ureðaja za neutralizaciju na strani kondenzata,s plinskim kondenzacijskim kotlom, kao i odvodno crijevo za odvod neutraliziranog kondenzata DN20 (1,0 m). Dimenzije:L: 400 mm, B: 300 mm, H: 220 mm
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
17. | Dobava granulata za neutralizaciju kondenzata, u pakovanju 10 kg.Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio uređaja za neutralizaciju istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kom | 1 |  | 0
18. | Dobava hidrauličke skretnice. Hidraulicna skretnica za nazivne toplinske ucinke do 170 kW, dimenzije cijevnog spoja DN65, za T = 20 K, npr. za kaskade. Kompletni paket sastoji se od: hidraulicne skretnice s toplinskom izolacijom i zidnim držacem, osjetnik temperature . Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio plinskog kondenzacijskog kotla istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
19. | Dobava priključne pumpne grupe kondenzacijskog kotla. Pumpna grupa za kond. kotao do 100 kW za brzu montažu s kondenzacijskim plinskim ureðajima Sastoji se od: - Poklopca s crnom izolacijom - Stražnjom izolacijom - Visokoucinkovite pumpe - S funkcijom regulacije snage pumpe ovisno o snazi ureðaja, s prilagoðenim PWM signalom - S mogucnosti funkcije regulacije diferencijalnog tlaka pumpe - Prikljucak G 1 1/2 polaza i povrata - Plinski ventil 1" sa termickim sigurnosnim zakljucavanjem - Slavina s termometrom na polazu i povratu - 3/4" prikljucak za ekspanzijsku posudu - Sigurnosni ventil 4 bara, 3 bara Sigurnosni ventil dostupan kao pribor - Odvodna cijev sigurnosnog ventila za sifon - Ispusni ventil - Slavina za punjenje - Cijev za vodu od lijevanog željeza - Nepovratni ventil DN32 dostupan kao pribor (u opsegu isporuke kod kaskadnih jedinica) . Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio plinskog kondenzacijskog kotla istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2 |  | 0
20. | Dobava proširenja dimovodno-dozračnog kompleta dimenzije 100/150 na 110/160 sa koncentričnim naglavkom. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio dimovoda plinskog kondenzacijskog kotla istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2 |  | 0
21. | Dobava osnovnog dimovodno-dozračnog seta kond. kotla .Osn. montaž. kompl. za kotao sastoji se od: 1 Konc. revizijski cijevni luk 2 Koncentricna cijev, 500 mm 3 Pokrovna blenda 4 Koncentricni prolaz kroz zid 5 Pokrovna blenda od nehrðajuceg celika 6 T-komad 90° za zidnu konzolu od nehrð. celika 7 Konzola procelja od nehrð. celika 8 Obujmica za završetak grla od nehrð. celika 9 Završetak grla od nehrðajuceg celika 10 Cijev grla O110 x 250 mm • O110/160 mm za unutra/van • Za koncentricnu LAS na procelju • Od plastike PP/pocinc. cel. lima (bijele boje) odnosno plastike PP/nehrð. cel. na otvorenom. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio dimovoda plinskog kondenzacijskog kotla istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2 |  | 0
22. | Dobava PP (polipropilenskog) dimovodno-dozračnog kompleta dimenzije DN 110/160. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio dimovoda plinskog kondenzacijskog kotla istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
| duljine 1000 mm | kom | 2 |  | 0
23. | Dobava dimovodno-dozračnog kompleta dimenzije DN 110/160, od materijala PP/nehrđajući čelik. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio dimovoda plinskog kondenzacijskog kotla istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
| duljine 2000 mm | kom | 6 |  | 0
24. | Dobava nastavka za usisni svježi zrak dimovodno-dozračnog kompleta dimenzije DN 110/160, na vanjskom zidu nakon izlaska iz kotlovnice . Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio dimovoda plinskog kondenzacijskog kotla istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kom | 2 |  | 0
25. | Dobava zidnih držača od nehrđajućeg čelika za dimovodno-dozračni komplet DN 160 Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio dimovoda plinskog kondenzacijskog kotla istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2 |  | 0
26. | Dobava seta odvodnih lijevaka kond. kotlova
koji se sastoje od odvodnog lijevka sa
sifonom, rozete i dijela za fiksiranje cijevi dimenzije R 1"
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2 |  | 0
27. | Dobava automatske priključne stanice za kemijsku pripremu ogrijevne vode i uklanjanje kamenca u kompletu sa uloškom volumena 7 litara, zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, te ovjesnim priborom za spajanje na zid.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
28. | Dobava granulata za ispunu uloška u pakovanju 7 lit.Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio automatske stanice za kemijsku pripremu vode istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kom | 4 |  | 0
29. | Spajanje,povezivanje i programiranje elemenata automatske regulacije od strane ovlaštenog servisera, puštanje u rad,izdavanje garantnog lista i obuka budućih korisnika kondenzacijskog kotla i sustava solarne pripreme PTV-a.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
30. | Dobava slavina za punjenje i pražnjenje instalacije, sa holenderom i kapom.
| R 3/4" | kom | 4 |  | 0
31. | Dobava kombiniranog razdjelnika/sabirnika protokom vode do 11 m3/h, do 250 kW, dužine L = ~2400 mm, izvedba sa bočnim priključkom ulazne vode, zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom i ovjesnim priborom, toplinskom izolacijom debljine 50 mm i oplatom od pocinčanog lima sa sljedećim priključcima:
Proizvođač:
Tip:
NO 65 (navojni spoj)- kom 2
NO 40 (navojni spoj)- kom 4
NO 25 (navojni spoj)- kom 2
|  | kompl. | 1 |  | 0
32. | Dobava i montaža elektronski regulirane cirkulacijske pumpe grane radijatorskog grijanja, sljedećih karakteristika:
Q=3,5 m3/h
Hmax= 6 m
H= 3-3,5 m
P= 110 W
1~,220V, 50Hz, PN10
cijevni spoj R 5/4"
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 4 |  | 0
33. | Dobava i montaža elektronski regulirane cirkulacijske pumpe grane pripreme PTV-a, sljedećih karakteristika:
Q=0,9 m3/h
Hmax= 4 m
H= 1,5-2,0 m
P= 20 W
1~,220V, 50Hz, PN10
cijevni spoj R 1"
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2 |  | 0
34. | Dobava kuglastih navojnih slavina, NP 16, za toplu vodu max.temperature 120°C zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 65 | kom | 4 |  | 0
| NO 50 | kom | 4 |  | 0
| NO 40 | kom | 6 |  | 0
| NO 32 | kom | 8 |  | 0
| NO 25 | kom | 6 |  | 0
| NO 20 | kom | 2 |  | 0
35. | Dobava nepovratnih navojnih ventila NP 6, za toplu vodu do max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| NO 32 | kom | 4 |  | 0
| NO 25 | kom | 2 |  | 0
| NO 20 | kom | 2 |  | 0
36. | Dobava toplovodnih navojnih filtera (hvatača nečistoća), NP 10, za toplu vodu max. temperature od 120°C zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
Proizvođač:
Tip:
| NO 65 | kom | 1 |  | 0
| NO 40 | kom | 2 |  | 0
| NO 25 | kom | 1 |  | 0
37. | Dobava spiralnog hvatača mulja (odzračivača-hvatača nečistoća), NP 10, za toplu vodu max. temperature od 120°C sa max. protokom do 12,5 m3/h zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
Proizvođač:
Tip:
| R 2" | kom | 1 |  | 0
38. | Dobava troputnog elektromotornog miješajućeg ventila s kontinuiranim elektromotornim pogonom 220V na granama radijatorskog grijanja dimenzije:
Proizvođač:
Tip:
| kvs= 16 m3/h, NO32 | kom | 2 |  | 0
39. | Dobava ventila za hidraulično balansiranje sa mjernim priključcima za instrument za podešavanje protoka, predpodesiv, PN 16, ravne izvedbe od mesinga sa spojevima preko unutarnjeg navoja sa neograničeno podesivim finim predpodešavanjem koje se moze blokirati ili kontrolirati u bilo kom trenutku. Tijelo ventila i poklopac su od mesinga a dijelovi ventila koji dolaze u dodir sa fluidom su od mesinga otpornog na gubitak cinka (DZR) ili nehrđajuceg čelika. Klip ventila bez potrebe za održavanjem pošto je brtvljen sa dva O-prstena. Ventil je opremljen sa dodatnom oblogom od polisterola tako da je pogodan i za sustave hladenja. Materijal: mesing Površ: boja materijala izrade max. tlak: PN 16 max. temperatura: 120 °C
Proizvođač:
Tip:
| kvs-vrijednost: 40 Veličina: DN 50 protok (pri dp = 1 bar): | kompl. | 1 |  | 0
| kvs-vrijednost: 20 Veličina: DN 32 protok (pri dp = 1 bar): | kompl. | 4 |  | 0
| kvs-vrijednost: 6 Veličina: DN 20 protok (pri dp = 1 bar): | kompl. | 1 |  | 0
40. | Dobava crnih čeličnih cijevi toplovodne instalacije kotlovnice za spajanje na postojeće instalacije radijatorskog grijanja i pripreme PTV-a zajedno sa fazonskim komadima (lukovi, koljena, redukcije itd.), te svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom uključivo bojenje temeljnom zaštitnom bojom u dva premaza:
| NO 65 | m | 30 |  | 0
| NO 50 | m | 20 |  | 0
| NO 40 | m | 15 |  | 0
| NO 32 | m | 6 |  | 0
| NO 25 | m | 30 |  | 0
41. | Dobava prestrujnih ventila za proporcionalno rasterećenje tlaka, koji se predviđa ugraditi na kratkim spojevima polaza i povrata radijatorskog grijanja zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom.
Proizvođač:
Tip:
| NO 32 | kom | 2 |  | 0
42. | Izrada konzola i ovjesnog pribora, koje su izrađene od čel. limova i profila, te dobava obujmica i ovjesnog pribora za postavljanje cijevi..
|  | kg | 20 |  | 0
43. | Bojenje cjevovoda i ovjesnog pribora, temeljnom i temperaturno - otpornom bojom u dva premaza, a nakon prethodne kvalitetne pripreme cjevovoda za bojanje.
|  | m2 | 18 |  | 0
44. | Dobava toplinske izolacije za cijevi toplovodnih instalacija sa koef. topl. vodljivosti max. 0,035 W/mK minimalne debljine 25 mm. Elastomerna pjena na bazi sintetičke gume. Tvornički proizvedena fleksibilna elastomerna pjena (FEF) u skladu s EN 14304 ili jednakovrijedno. U stavci uračunati sav potrebni rad pri instaliranju izolacije na cjevovode. Obračun po m`
Proizvođač:
Tip:
| NO 65 | m | 30 |  | 0
| NO 50 | m | 20 |  | 0
| NO 40 | m | 12 |  | 0
| NO 32 | m | 6 |  | 0
| NO 25 | m | 30 |  | 0
45. | Izrada odzračnih posuda V= 2 l zajedno s kuglastim ventilom R 3/8" i cca 2 m čelične cijevi NO 10
|  | kom | 8 |  | 0
46. | Dobava automatskih odzračnih ventila koji se postavljaju na odzračnim posudama dimenzije R 1/2" zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
|  | kom | 8 |  | 0
47. | Dobava sigurnosnog ventila s tlakom otvaranja od p = 3,5 bara, koji se predviđa ugraditi na ekspanzijski vod zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
| NO25 | kom | 1 |  | 0
48. | Dobava termometra, sa priključkom R 1/2", za temperaturno područje T = 0-130oC.
|  | kom | 8 |  | 0
49. | Dobava manometra, (za ugradnju na toplovodnu instalaciju), za radno područje 0-6 bara, sa manometarskom slavinom R 1/2".
|  | kompl | 8 |  | 0
50. | Dio vodovodne instalacije za spajanje uređaja za kemijsku pripremu vode kondenzacijskog kotla - punjenje sistema grijanja koji se sastoji od:
| - prolaznih slavina , R 3/4" | kom | 2 |  | 0
| - kontrolnog vodomjera NO20 | kom | 1 |  | 0
| - filtera NP 10, R 3/4" | kom | 1 |  | 0
| - nepovratnog ventila NP10, R 3/4" | kom | 1 |  | 0
51. | Spajanje postojećih instalacije centralnog radijatorskog grijanja (južna i sjeverna grana) i novih toplovodnih instalacija u prostoru kotlovnice.
|  | komplet | 1 |  | 0
52. | Dobava i ugradnja u vrata donje ventilacijske rešetke za dobavu svježeg zraka,dimenzije 450x300 mm, koja je izrađena od Al-limova i profila, a postavlja se na visini 30 cm od gotovog poda. Rešetka mora imati ugrađenu metalnu mrežicu.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2 |  | 0
53. | Montaža sve navedene nove opreme toplovodnih instalacija kotlovnice do gotovosti za rad (kompleta kondenzacijskih kotlova, cirkulacijskih pumpi, miješajućih ventila, automatske regulacije zajedno sa ožičenjem i sl.)
|  | kompl. | 1 |  | 0
54. | Dobava sredstva za ispiranje postojećih instalacija radijatorskog grijanja radi uklanjanja nečistoća i kamenca iz instalacija, a radi zaštite novih kondenzacijskih kotlova. Pakiranje 5 lit. Sredstva koje se razrjeđuje s vodom u omjeru 1: 100.
|  | komplet | 2 |  | 0
55. | Ispiranje postojećih instalacija radijatorskog grijanja odgovarajućim sredstvom radi uklanjanja nečistoća i kamenca iz instalacija, a radi zaštite novog kondenzacijskog kotla.
|  | komplet | 1 |  | 0
56. | Balansiranje i podešavanje regulacijskih ventila od strane dobavljača balansirajućih ventila uz izdavanje zapisnika o balansiranju.
|  | komplet | 1 |  | 0
57. | Punjenje instalacija omekšanom vodom, ispitivanje instalacije u skladu sa Tehničkim opisom, te topla proba sa probnim radom u trajanju od 48 sati, uključujući i podešavanje od strane ovlaštenog servisera uz obučavanje stručnog osoblja investitora.
|  | komplet | 1 |  | 0
58. | Sitni potrošni materijal, kao što su to žice, plinovi i elektrode za zavarivanje, ovjesni i spojni materijal, rozete, vijci i matice, zaštitne cijevi, prirubnice, brtve i sl.
|  | komplet | 1 |  | 0
59. | Probijanje otvora u vanjskom zidu kotlovnice za prolaz dimovodno-dozračnog kompleta prema krovu zgrade dimenzije cca Ø 200 mm.
|  | komplet | 2 |  | 0
60. | Zidarski radovi dovođenja vanjskog zida nakon montaže kondenzacijskih kotlova sa dimovodima u prvobitno stanje.
|  | komplet | 2 |  | 0
61. | Prijevoz opreme,alata i materijala na gradilište i povrat preostalog materijala
|  | komplet | 1 |  | 0
62. | Čišćenje prostora nakon izvođenja radova i dovođenje svih prostorija u početno stanje.
|  | komplet | 1 |  | 0
63. | Izrada projekta izvedenog stanja i izrada Uputa za rukovanje i održavanje kotlovnice (3 kom).
|  | komplet | 1 |  | 0
64. | Ispitivanje kotlovnice od strane ovlaštene ustanove u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i Zakonom o zaštiti od požara.
|  | komplet | 1 |  | 0
65. | Pripremno- završni radovi i sanacija gradilišta.
|  | komplet | 1 |  | 0
| U K U P N O 1.): |  |  |  | 0
2.) ZAMJENA AKUMULACIJSKOG BOJLERA ZA PTV
I UGRADNJA SOLARNIH KOLEKTORA SA SPREMNIKOM PTV-a
1. | Ispuštanje sustava PTV-a i demontaža postojećih spremnika PTV-a u kotlovnici zajedno sa pumpom za recirkulaciju, sigurnosnim ventilima na strani sanitarne vode, dijelom cijevnih razvoda pripreme PTV-a, toplovodnih instalacija ogrijevne vode za pripremu PTV-a i sanitarne vode zbog ugradnje novog spremnika PTV-a.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2. | Dobava bivalentnog stojećeg, neizravno zagrijavanog solarnog cilindricnog spremnika (8 bar) s 2 izmjenjivaca topline. Ureðaj je namijenjen za opskrbu tople vode u postrojenju, uz uvjet da tlak u vodovodu nije veci od 7 bara. Spremnik ima staklo-keramicku zaštitu za povecanu higijenu vode, zaštitu od korozije i opremljen je s anodnom zaštitiom, termometrom, sigurnosnim ventilom i PVC plaštom. Toplinska izolacija je od 50mm debelog poliuretana. Elektricni grijac može se ugraditi odmah ili naknadno kroz prednji ulazni otvor s poklopcem (pribor). Spremnik za pripremu PTV-a volumena 400 litara, za radni tlak do 8 bar. neizravno zagrijavani spremnik, cilindricni, stojeci,s 2 izmjenjivaca topline (solarni izmjenjivač i toplvodni izmjenjivač u spoj na kotao).
Veličina izmjenjivača S1 (donji) - 1,65 m2
Veličina izmjenjivača S2 (gornji) - 0,76 m2
Područje nazivnog toplinskog učina
- izmjenjivač S1 pri 80/60 °C: 47 kW
- izmjenjivač S2 pri 80/60 °C: 21 kW
Max količina PTV-a pri 45°C
- izmjenjivač S1: 34 lit./min.
- izmjenjivač S2: 15 lit./min.
Ukupne dimenzije:
Promjer: 750 mm
Visina: do 1400 mm
Težina: do 130 kg
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
3. | Dio vodovodne instalacije za spajanje novog spremnika PTV-a koji se sastoji od:
- prolaznih ventila, NO25- kom 4
- prolaznih ventila, NO20- kom 4
- filtera NP 10, NO25- kom 1
- nepovratnog ventila NP10, NO25- kom 1
- kontrolnog vodomjera NO25- kom 1
- manometra za radno područje 0-12 bar
s man. slavinom R1/2"- kom 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
4. | Dobava termostatskog mješača potrošne tople vode, podesiv od 30 ... 65 °C, sa zaštitom od opeklina, prikljucni holenderi sa R 5/4" zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5. | Dobava pločastih kolektora solarnog sustava pripreme PTV-a s automatskim temperaturnim isključivanjem za montažu na ravni krov zgrade sa orijentacijom prema jugu.
Vodoravni plocasti kolektor visoke ucinkovitosti i s CE-znakom. Aluminijski apsorber pune površine, s vakuumskom prevlakom visoke selektivnosti, s ultrazvucno zavarenom bakrenom cijevi oblika harfe. Korito od fiberglasa, izliveno kao kucište kolektora u jednom komadu, s udubljenjima izvedenim u svrhu transporta.Pokrivalo kolektora izvedeno je od strukturnog solarnog sigurnosnog stakla, otpornog na tucu, toplinska izolacija stražnje strane kolektora, s mineralnom vunom.Naizmjenicno se može prikljuciti do 10 kolektora u jednom redu. Spajanje kolektora i prikljucak sa armiranim solarnim crijevom izvodi se tehnologijom uticnih spojeva,bez primjene alata. Visina: do 1200 mm Širina: do 2050 mm Dubina: do 90 mm Bruto površina: min. 2,37 m2 Površina aperture: min. 2,25 m2 Medij prijenosnik topline: Solarfluid L / LS Sadržaj apsorbera: min. 1,35 lit Težina (neto): max. 40 kg Max. radni pretlak 6 bar
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 3 |  | 0
6. | Dobava priključnog seta za spoj kolektora za hidraulicno spajanje jednog reda kolektora, montiranih redova kolektora na ravni krov zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio solarnog sustava istog proizvođača kao i solarni kolektori.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
7. | Dobava priključnog seta za ravni krov zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio solarnog sustava istog proizvođača kao i solarni kolektori.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
8. | Dobava odrzračnog pribora solarnih kolektora. Pribor za odzracivanje moguc je izravno na kolektoru u kombinaciji sa solarnom stanicom, a sastoji se od: temperaturno otpornog automatskog odzracnika sa kuglastom slavinom za zatvaranje, mesinganog lonca sa separaciju zraka, prijelaza na 18 mm holender sa steznim prstenom ili 3/4“ vanjski navoj. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio solarnog sustava istog proizvođača kao i solarni kolektori.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
9. | Dobava seta stalaka solarnih kolektora. Osnovni set stalaka za ravni krov, vertikalno, za plocaste kolektore, potreban je jednom za svaki red kolektora. Sastoji se od: aluminijskih profila za postavljanje, s podesivim kutom nagiba od 30° - 60°, aluminijskih profilnih nosaca, sredstava za pricvršcenje. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio solarnog sustava istog proizvođača kao i solarni kolektori.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 1 |  | 0
10. | Dobava seta za proširenje polja solarnih kolektora. Set proširenja stalaka za ravni krov, vertikalno, za plocaste kolektore potreban je za svaki daljnji kolektor. Sastoji se od: aluminijskih profila za postavljanje, s podesivim kutom nagiba od 30° - 60°, aluminijskih profilnih nosaca, sredstava za pricvršcenje. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio solarnog sustava istog proizvođača kao i solarni kolektori.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 3 |  | 0
11. | Dobava pumpnog seta primarnog kruga solarnog sustava. Solarna stanica namijenjena za do 10 kolektora (500l/h), EPP kucište, crpka solarnog kruga do 7 m transportne visine, zaporna slavina sa ugradnim termometrom i podesivim gravitacijskim zaporkama u povratnom vodu,sigurnosni ventil 6 bar sa manometrom i prikljuckom za ekspanzijsku posudu, armature za ispiranje i punjenje, ugraðeni separator zraka, pokazivac protoka 2 - 16 l/min, holender sa steznim prstenom za 15/22 mm cijev. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio solarnog sustava istog proizvođača kao i solarni kolektori.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 1 |  | 0
12. | Dobava solarnog modula regulacije za složene solarnie sisteme.Solarni modul služi za regulaciju plinskih ureðaja na jednostavnim kao i složenim solarnim sustavima. Modul dodatno može koristiti za regulaciju sustava tople vode. Dodatna funkcija: program antilegionele. Nazivna snaga 230 V AC Klasa zaštite IP44 Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio pločastog solarnog kolektora istog proizvođača.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl | 1 |  | 0
13. | Dobava tekućine solarnog kruga. Medij prijenosnik topline za plocaste kolektore, propilenglikol, gotova pripremljena bezbojna tekucina, ne smije se miješati sa drugim sredstvima, zaštita od smrzavanja do - 30 °C, sadržaj 20 litara.Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio solarnog sustava istog proizvođača kao i solarni kolektori.
Proizvođač:
Tip:
|  | kom | 7 |  | 0
14. | Dobava prikljucnog kompleta za solarnu ekspanzijsku posudu zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom. Prikljucni komplet ekspanzijske posude , ukljucujuci držač, valovito crijevo od nerðajuceg celika i spojnica za brzu montažu Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio solarnog sustava istog proizvođača kao i solarni kolektori.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
15. | Dobava solarne ekspanzijske posude volumena 35 litara, zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, te ovjesnim priborom. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio solarnog sustava istog proizvođača kao i solarni kolektori.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
16. | Dobava ručne solarne pumpe zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom. Rucna pumpa za punjenje od mesinga, za fiksno instaliranje na solarnu instalaciju, prikladna za naknadno punjenje solarne tekucine kod manjih padova tlaka, nije prikladna za punjenje i ispiranje solarne instalacije, AG 1/2“, 15 mm prikljucak crijeva, ostvarivi tlak do 4 bar, dužina 225 mm. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio solarnog sustava istog proizvođača kao i solarni kolektori.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
17. | Dobava medija prijenosnika topline za plocaste kolektore, propilenglikol, gotova pripremljena bezbojna tekucina, ne smije se miješati sa drugim sredstvima, zaštita od smrzavanja do - 30 °C,sadržaj 20 litara. Napomena : proizvod mora biti odgovarajući i originalan sastavni dio solarnog sustava istog proizvođača kao i solarni kolektori.
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 2 |  | 0
18. | Dobava i montaža elektronski regulirane recirkulacijske pumpe PTV-a, sljedećih karakteristika:
Q=0,25-0,3 m3/h
H= 1,0 m
Hmax= 4,0 m
P= 20 W
1~,220V, 50Hz, PN10
cijevni spoj R 1"
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
19. | Dobava čeličnih pocinčanih cijevi instalacija sanitarne vode i recirkulacije PTV-a za spajanje novog spremnika PTV-a na postojeće instalacije sanitarne vode i pripreme PTV-a zajedno sa fazonskim komadima (koljena, redukcije itd.), te svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom :
| NO 32 | m | 8 |  | 0
| NO 25 | m | 16 |  | 0
| NO 20 | m | 8 |  | 0
20. | Dobava toplinske izolacije sa koeficijentom toplinske vodljivosti max. 0,035 W/mK, debljine min. 25 mm za cijevi sanitarne vode, pripreme PTV-a i recirkulacije PTV-a, dimenzija prema postojećim cijevnim instalacijama
Proizvođač:
Tip:
| NO 40 | m | 8 |  | 0
| NO 25 | m | 16 |  | 0
| NO 20 | m | 8 |  | 0
21. | Dobava membranske ekspanzijske posude na strani hladne sanitarne vode, korisnog volumena 35 lit, zajedno sa ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom
Proizvođač:
Tip:
|  | kompl. | 1 |  | 0
22. | Dobava sigurnosnog ventila dimenzije NO32 na strani hladne sanitarne vode, s oprugom i tlakom otvaranja od p= 6,0 bara, koji se predviđa ugraditi na ekspanzijski cjevovod zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
|  | kom | 1 |  | 0
23. | Dobava bakrenih cijevi solarnih krugova za spajanje press-spojem ili tvrdim lemljenjem, zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, te svim ovjesnim priborom. Max udio glikola i vode 50:50
| Æ 15x1,0 mm | m | 45 |  | 0
24. | Dobava fazonskih komada za bakrene cijevi solarnih krugova za spajanje press-spojem ili tvrdim lemljenjem, zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i spojnicama za press-spoj.
|  | kompl. | 1 |  | 0
25. | Dobava toplinske izolacije sa parnom branom cjevovoda solarnog kruga sa koeficijentom toplinske vodljivosti max. 0,035 W/mK, debljine min. 13 mm, prema dimenziji cijevi
Proizvođač:
Tip:
| Æ 15x1,0 mm | m | 45 |  | 0
26. | Dobava plašta od Al-lima 0,5 mm za oblaganje vanjskog dijela cjevovoda solarnog kruga radi mehaničke zaštite.
|  | m2 | 4 |  | 0
27. | Dobava i montaža kuglasth slavina za toplu vodu na instalaciji solarnih krugova max.temperature 120°C sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom dimenzija:
| R 1" | kom | 6 |  | 0
| R 3/4" | kom | 2 |  | 0
| R 1/2" | kom | 2 |  | 0
28. | Bušenje provrta kroz betonske grede i zidove prilikom spajanja cjevovoda. Točan broj provjeriti na licu mjesta.
|  | kom | 8 |  | 0
29. | Dobava i montaža zaštitnih cijevi za prolaz cjevovoda kroz zidove i grede. Točan broj provjeriti na licu mjesta.
|  | kom | 8 |  | 0
30. | Izrada konzola i ovjesnog pribora, koje su izrađene od čel. limova i profila, te dobava obujmica i ovjesnog pribora.
|  | kg | 20 |  | 0
31. | Montaža sve navedene nove opreme solarnih sustava pripreme PTV-a do gotovosti za rad (kompleta spremnika, solarnih kolektora na krovu, solarnih krugova i sl.)
|  | kompl. | 1 |  | 0
32. | Punjenje instalacije soalrnog sustav iodzračivanje sustava.
|  | komplet | 1 |  | 0
33. | Tlačna proba solarne instalacije na čvrstoću i nepropusnost vodenim tlakom.
|  | komplet | 1 |  | 0
34. | Bojenje cjevovoda temeljnom i temperaturno - otpornom bojom u dva premaza, a nakon prethodne kvalitetne pripreme cjevovoda za bojanje.
|  | m2 | 6 |  | 0
35. | Sitni potrošni materijal, kao što su to žice, plinovi i elektrode za zavarivanje, ovjesni i spojni materijal, rozete, vijci i matice, zaštitne cijevi, prirubnice, brtve i sl.
|  | komplet | 1 |  | 0
36. | Proba instalacije u radu, podešavanje i probni rad, regulacija opreme nakon ožičenja i elektrospajanja (uz napomenu da je elektrospajanje i ožičenje predviđeno u elektroprojektu), te izdavanje atesta i dr. isprava. Označavanje strelicama smjer strujanja ogrijevnog medija
|  | komplet | 1 |  | 0
37. | Pripremno- završni radovi i sanacija gradilišta, čišćenje.
|  | komplet | 1 |  | 0
| U K U P N O 2.): |  |  |  | 0
3.) REKONSTRUKCIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA
I UGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILA
1. | Zatvaranje cirkulacije ogrijevne vode radijatorskog grijanja na postojećim cijevnom razvodu, te ispuštanje vode iz sustava centralnog grijanja.
|  | kompl | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojećih radijatorskih ručnih ventila i prigušnica sa svih postojećih radijatora na instalaciji.
|  | kompl | 47 |  | 0
3. | Dobava tvrdih bakrenih cijevi za spajanje tvrdim lemljenjem ili press-spojem zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom, te ovjesnim priborom.
| Ø 15x1,0 | m | 60 |  | 0
| Ø 18x1,0 | m | 12 |  | 0
| Ø 22x1,0 | m | 20 |  | 0
| Ø 28x1,5 | m | 22 |  | 0
4. | Fazonski komadi iz tvrdog bakra kao što su: koljeno jednostrano 90o, koljeno dvostrano 90o, koljeno 45o, spojnica cijevi, "T" komadi sa i bez redukcije, zaobilazni luk "A", zaobilazni luk "B", redukcije.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5. | Dobava automatskih odzračnih ventila koji se postavljaju na najvišem dijelu instalacije zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom
| R 1/2" | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava visokotlačnog lijevanog aluminijskog člankastog radijatora. Članak je ugradbene dubine 80 mm, širine članka 80mm i priključne mjere članka 600 mm. Radijatori su izrađeni od aluminijske slitine AlSi12Cu2 ili jednakovrijedno . Sustav kontrole provodi se sukladno europskoj normi EN 442 ili jednakovrijedno, a jamstvo na radijatore vrijedi 20 godina. Boja radijatora je bijela 9016, a radijatori se isporučuju u baterijama predviđenim za ugradnju, tvornički ispitani na 10 Bara i atestirani. Maksimalna temperatura je 110 C. Uz svaku bateriju isporučuje se pomoćni pribor: čepovi, brtvila, redukcije, konzole i spojne pričvrsnice. Na bateriju dužu od 20 članaka potrebno je tri ovjesa, a na bateriju od 30 članaka 4 ovjesa.
Proizvođač:
Tip:
| priključna mjera 600 mm (7 baterija) | čl. | 83 |  | 0
7. | Dobava radijatorskog slijepog čepa s klingeritnim brtvama dimenzije :
| R1" | kom | 7 |  | 0
8. | Dobava radijatorskih redukcijskih čepova s klingeritnim brtvama dimenzije :
| R1"- R1/4" | kom | 7 |  | 0
| R1"- R1/2" | kom | 14 |  | 0
9. | Dobava radijatorskog odzračnog ventila (pipca)
| R 1/4" | kom | 7 |  | 0
10. | Dobava radijatorskih termostatskih ventila priključak grijaćeg tijela konično brtvljen. Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom za navojnu cijev i priključak steznim kompletom, DN 15 kutni ili ravni zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom.
Proizvođač:
Tip:
| R 1/2" | kompl | 54 |  | 0
11. | Dobava radijatorske termostatske glave robusne izvedbe izrađena prema EN 215, tekućinski osjetnik, područje namještanja 6- 28 ᴼC, zaštita od smrzavanja namjestiva na 6 ᴼC. Namještanje željene temperature.U kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom.
Proizvođač:
Tip:
| R 1/2" | kompl | 54 |  | 0
12. | Dobava prigušnica na radijatorima, priključak grijaćeg tijela konično brtvljen, cijevni priključak vanjskim konusnim navojem 3/4", DN 15 kutni ili ravni zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom.
Proizvođač:
Tip:
| R 1/2" | kompl | 54 |  | 0
13. | Dobava MS-prelaznih komada za spajanje postojećih čeličnih razvoda i novih bakrenih razvoda zajeno sa spojnim i brtvenim materijalom.
| R 1/2" | kompl | 7 |  | 0
| R 1" | kompl | 2 |  | 0
14. | Dobava proturnih zaštitnih cijevi duljine ~350 mm za prolaz cijevi kroz zidove .
| NO 20 | kom | 4 |  | 0
| NO 25 | kom | 4 |  | 0
| NO 32 | kom | 6 |  | 0
15. | Montaža sve navedene opreme novih radijatora i cijevnih razvoda, termostatskih ventila i prigušnica do gotovosti za rad, zajedno sa odzračivanjem radijatora.
|  | kompl. | 1 |  | 0
16. | Punjenje instalacije grijanja vodom i odzračivanje sustava centralnog grijanja
|  | komplet | 1 |  | 0
17. | Tlačna proba instalacije radijatorskog grijanja na čvrstoću i nepropusnost vodenim tlakom.
|  | komplet | 1 |  | 0
18. | Bojenje cjevovoda temeljnom i temperaturno - otpornom bojom u dva premaza, a nakon prethodne kvalitetne pripreme cjevovoda za bojanje.
|  | m2 | 2 |  | 0
19. | Sitni potrošni materijal, kao što su to žice, plinovi i elektrode za zavarivanje, ovjesni i spojni materijal, rozete, vijci i matice, zaštitne cijevi, prirubnice, brtve i sl.
|  | komplet | 1 |  | 0
20. | Proba instalacije u radu, podešavanje i probni rad, regulacija opreme nakon ožičenja i elektrospajanja (uz napomenu da je elektrospajanje i ožičenje predviđeno u elektroprojektu), te izdavanje atesta i dr. isprava. Označavanje strelicama smjer strujanja ogrijevnog medija
|  | komplet | 1 |  | 0
21. | Pripremno- završni radovi i sanacija gradilišta, čišćenje.
|  | komplet | 1 |  | 0
| U K U P N O 3.): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | ZAMJENA POSTOJEĆIH PLINSKIH KOTLOVA
| NOVIM KONDENZACIJSKIM KOTLOVIMA.................. |  |  |  | 0
2. | ZAMJENA AKUMULACIJSKOG BOJLERA ZA PTV I UGRADNJA
| SOLARNIH KOLEKTORA SA SPREMNICKOM PTV-a.................... |  |  |  | 0
3. | REKONSTRUKCIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA
| I UGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILA |  |  |  | 0
|  | U K U P N O : |  |  | 0
PROJEKTANT:
Hrvoje Šipušić, dipl.ing.stroj.

## VC Bj_elektro
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Kol. | Cijena | Ukupno
I. RASVJETA
Sve stavke obuhvaćaju dobavu i montažu svjetiljke, s kućištem, izvorom svjetlosti, predspojnom napravom, driverom i ostalim spojnim priborom, do pune gotovosti i funkcionalnosti. Jamstvo dobavljača (proizvođača) za sve svjetiljke iznosi min 5 godina.
Ponuditelj za sve svjetiljke treba priložiti tvorničke certifikate i isprave o sukladnosti, te kataloški list s tehničkim podacima. Osnovni kriterij ispravnosti sustava rasvjete je zadovoljenje HRN 12464.Dokaze je potrebno dostaviti nadzornom inženjeru, a prije ugradnje.
S1 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka vodotijesna (waterproof) LED izvor svjetlosti polikarbonatno kućište dimenzije: cca 117x15 cm snaga sistema max 42 W efektivni svjetlosni tok min 5790 lm temperatura boje max 4000 K stupanj zaštite min IP65 životni vijek min50000 h | kom | 40 |  | 0
S2 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka vodotijesna (waterproof) LED izvor svjetlosti polikarbonatno kućište dimenzije: cca 60x15 cm snaga sistema max 30 W efektivni svjetlosni tok min 3960 lm temperatura boje max 4000 K stupanj zaštite min IP65 životni vijek min50000 h | kom | 44 |  | 0
S3 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka nadgradna (surface mounted) LED izvor svjetlosti metalno kućište pravokutni oblik dimenzije cca 117x15 cm snaga sistema max 35 W efektivni svjetlosni tok min 3770 lm temperatura boje max 4000 K stupanj zaštite min IP20 životni vijek 50000 h | kom | 19 |  | 0
S4 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka nadgradna (surface mounted) LED izvor svjetlosti kućištei polikarbonatno pravokutni oblik dimenzije cca 116x11 cm snaga sistema max 22 W efektivni svjetlosni tok min 2720 lm temperatura boje max 4000 K stupanj zaštite min IP44 životni vijek min50000 h | kom | 22 |  | 0
S5 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka nadgradna (ceiling-wall) LED izvor svjetlosti kućište kompozitno ili polikarbonatno okrugli oblik, promjer cca 25-35 cm snaga sistema max 27 W efektivni svjetlosni tok min 2900 lm temperatura boje max 4000 K stupanj zaštite min IP43 životni vijek 30000 h | kom | 32 |  | 0
S6 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka nadgradna (surface mounted) LED izvor svjetlosti metalno kućište pravokutni oblik dimenzije cca 120x20 cm snaga sistema max 41 W efektivni svjetlosni tok min 3700 lm temperatura boje max 4000 K stupanj zaštite min IP20 UGR < 19 životni vijek min50000 h | kom | 63 |  | 0
S7 | Dobava, montaža i spajanje: svjetiljka nadgradna (surface mounted) LED izvor svjetlosti metalno kućište pravokutni oblik dimenzije cca 117x9 cm snaga sistema max 22 W efektivni svjetlosni tok min 2360 lm temperatura boje max 4000 K stupanj zaštite min IP20 životni vijek min50000 h | kom | 19 |  | 0
S8 | Dobava, montaža i spajanje: reflektor (za vanjsku i unutarnju montažu) LED izvor svjetlosti metalno kućište snaga sistema max 50 W efektivni svjetlosni tok min 4750 lm temperatura boje max 4000 K stupanj zaštite min IP65 životni vijek min50000 h | kom | 10 |  | 0
9 | Montažni pribor za prilagodbu postojeće instalacije (kabeli, razvodne kutije, obujmice…) | kpl | 1 |  | 0
10 | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela, odvoz i zbrinjavanje u skladu sa smjernicama za postupanje s opasnim otpadom | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
II. LPS SUSTAV
1 | Dobava i postava Al vodiča fi 8 mm za izvedbu krovne hvataljke. Montaža na pripadne nosače (potpore). | m | 350 |  | 0
2 | Dobava i montaža pribora za montažu krovne hvataljke na dijelu krova koji se rekonstruira - za ravni krov od trapeznog lima i za ravni krov PVC (krovni nosači, stezaljke za limeni opšav, spojnice, vijci:, izrada spoja zavarivanjem, izjednačenje potencijala...) | kom | 1 |  | 0
3 | Rekonstrukcija postojećeg mjernog spoja na postojećim vertikalnim odvodima na pročeljima (nakon obnove ovojnice) | kom | 12 |  | 0
4 | Ispitivanje sustava, izrada ispitnih protokola i revizijske knjige. | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
III. FOTONAPONSKI SUSTAV - SUNČANA ELEKTRANA
I. ELEKTRIČNA INSTALACIJA
1 | Kabel PP00 4x16mm2 | m | 50 |  | 0
2 | Žica P/F 16mm2 – žutozelena | m | 50 |  | 0
II. ZAŠTITNI ORMAR
1 | Spojni ormar R u obliku plastičnog prigradnog ormara sa vratima na ključ dimenzija 600x600x200mm sa uvodnicama s gornje i donje strane izveden u stupnju zaštite IP 65 i opremljen sa: | kompl | 1 |  | 0
- automatski osigurač 6A/690V B 1p kom 1
- automatski osigurač 6A/690V C 1p kom 2
- osigurač NV00 125/63A C 3p kom 1
- osigurač NV00 125/63A C 4p kom 1
- ZUDS 40/4/0,5A C 4p kom 1
- katodni odvodnici klase II kom 4
- prekidač s termomagnetskim okidačem, tip
63A 4p kom 1
- zaštitni relej za kontrolu ispada faza ili nule kom 1
- ventilator sa prigrađenim filterom kom 1
- regulator temperature s mogučnošću podeš.
u dvije točke sa termostatom i grijačem kom 1
- šuko priključnica nadgradna s poklopcem kom 1
- uvodnica za vod P/F 16mm2 kom 1
- uvodnica za kabel LiYCY 4x2x0,8mm2 kom 1
- uvodnice za kabel LiYCY 4x2x0,8mm2 kom 1
- uvodnice za kabel 5x16mm2 kom 1
- uvodnice za kabel 4x25mm2 kom 1
- redne stezaljke 2,5mm2 kom 8
- redne stezaljke 16mm2 kom 6
- redne stezaljke 25mm2 kom 4
- nul sabirnica sa držačem kom 1
- zaštitna sabirnica sa držačem kom 1
- oznake na ormaru paušal 1
III AKTIVNA OPREMA SUNČANE ELEKTRANE
1 | Solarni panel nazivne snage 250W | kom | 40 |  | 0
- polikristalna tehnologija 250Wp
2 | Inverter nazivne snage AC 10000W | kom | 1 |  | 0
- tvornička garancija minimalno 5 godina
3 | Nosiva čelična konstrukcija za ravni krov, s izvedbom limenih opšava svih prodora kroz krovni lim, komplet sa svim potrebnim brtvljenjima spojeva trajnoelastičnim kitom i specijalnim UV otpornim trakama za brtvljenje spojeva na krovnom limu. Čelična konstrukcija nosi 4 reda (ukupno 4 stringa) fotonaponskih panela pod kutem 40o , dužina jednog reda (stringa) 10 m. | kompl | 1 |  | 0
IV PRIBOR ZA SPAJANJE
1 | Kabel solarni 6mm MC4 | m | 200 |  | 0
V RADOVI POTREBNI ZA PUŠTANJE U RAD
1 | Usluga dostave i montaže, završetak radova koji prethode puštanju u rad | kom | 1 |  | 0
2 | Mjerenje otpora uzemljenja i otpora izolacije kabela te izrada izvještaja | kom | 1 |  | 0
3 | Izrada elaborata utjecaja sunčane elektrane na elektrodistribucijsku mrežu mjerenje 7+7 dana i izrada izvještaja | kom | 1 |  | 0
4 | Administrativna procedura za puštanje u rad - izrada izvješća voditelja ispitivanja - organiziranje puštanja u rad - puštanje u rad - izdavanje potrebne atestne dokumentacije | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
| I. RASVJETA: |  |  |  | 0
| II. LPS SUSTAV: |  |  |  | 0
| III. FOTONAPONSKI SUSTAV: |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant:
Ivana Medač, dipl.ing.el.

## VC Bj_GLAVNA REKAPIT GO_E_S
Evidencijski broj nabave: 2-2019
G L A V N A R E K A P I T U L A C I J A
1) | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
| UKUPNO |  | 0
2) | STROJARSKI RADOVI I OPREMA
| UKUPNO |  | 0
3) | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI I OPREMA
| UKUPNO |  | 0
| 1 + 2 + 3 RADOVI na energetskoj obnovi UKUPNO : |  | 0
| PDV 25 % |  | 0
| RADOVI na energetskoj obnovi UKUPNO s PDV-om: : |  | 0
glavni projektant:
Vesna Hršak, dipl.ing.arh A1318